## Rekapitulace
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
Popis | Cena (Kč)
Zvlhčování pro pracoviště Lišková | 0
Zvlhčování pro pracoviště Kugler | 0
Zvlhčování pro pracoviště digitální tisk | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## Lišková
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
VZDUCHOTECHNIKA VČ. ZTI a M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD A STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště „Lišková“ ve 2.NP
1. VZDUCHOTECHNIKA (zvlhčování) vč. ZTI
1-01 | Adiabatický odstředivý zvlhčovač s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostoru ABS 3–120 230V (Flair), max. zvlhčovací výkon 6,5 l/hod. Zlhčovací výkon je nastavitelný přepínačem v rozsahu 1 až 6,5 l/h. Napojený na rozvod demineralizované vody. Plynulá regulace výkonu 0-10V z nadřazeného řídícího systému. Vč.hadice G 3/4" délka 1,5m na přívodu demineralizované vody a hadice průměru 10mm délky 1,5m u odpadu. Podrobný popis viz.kapitola 2.1 v technické zprávě. | ks | 3 | 0 | 0
1-02 | Kulový kohout
| 3/4" (DN20) | ks | 3 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 | bm | 34 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 kolínka 90° | ks | 8 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) - T kus DN25/25/20 | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) - T kus DN25/20/20 | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 | bm | 22 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 kolínka 90° | ks | 8 | 0 | 0
| Odpad od zvlhčovačů - materiál HT DN32, délka 25m vč.kolínek. Odvod kondenzátu bude napojen do stávajícího odpadu pod parními zvlhčovači nebo do stávajícího odpadu v rohu místnosti vedle trezoru m.č.117. Od zvlhčovače v trezoru bude sveden do stávajícího odpadu, který je přímo v trezoru. | soubor | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál (objímky, závitové tyče, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Montáž rozvodů demineralizované vody, vč. připojení zvlhčovačů na rozvody demineralizované vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži | soubor | 1 | 0 | 0
2. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR Lišková" | soubor | 1 | 0 | 0
3. Stavební práce
| Prostupy pro rozvody demineralizované vody - 2 prostupy průměr 50mm do stěny tl.900mm, 2 prostupy průměr 50mm do stěny tl.150mm, zapravení zajistí STC | soubor | 1 | 0 | 0
4. Společné položky
| Uvedení do provozu (oživení) autorizovaným servisem dovozce, komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace v profesích VZT (zvlhčování), ZTI, elektro a M+R | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedeníve všech profesích | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště „Lišková“ ve 2.NP - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## Kugler
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
VZDUCHOTECHNIKA VČ. ZTI a M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD A STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště „Kugler“ ve 3.NP
1. VZDUCHOTECHNIKA (zvlhčování) vč. ZTI
1-01 | Adiabatický odstředivý zvlhčovač s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostoru ABS 3–120 230V (Flair), max. zvlhčovací výkon 6,5 l/hod. Zlhčovací výkon je nastavitelný přepínačem v rozsahu 1 až 6,5 l/h. Napojený na rozvod demineralizované vody. Plynulá regulace výkonu 0-10V z nadřazeného řídícího systému. Vč.hadice G 3/4" délka 1,5m na přívodu demineralizované vody a hadice průměru 10mm délky 1,5m u odpadu. Podrobný popis viz.kapitola 2.1 v technické zprávě. | ks | 3 | 0 | 0
1-02 | Adiabatický zvlhčovač Airwin Boga (dodávka STC), zvlhčovací výkon 5 l/hod - CENA POUZE ZA MONTÁŽ | ks | 1 | 0 | 0
1-02 | Kulový kohout
| 3/4" (DN20) | ks | 4 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 | bm | 22 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 kolínka 90° | ks | 8 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) - T kus DN25/25/20 | ks | 3 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) - T kus DN25/20/20 | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 | bm | 20 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 kolínka 90° | ks | 10 | 0 | 0
| Odpad od zvlhčovačů - materiál HT DN32, délka 30m vč.kolínek. Odvod kondenzátu bude bude proveden v materiálu HT DN32 a bude sveden do stávajícího odpadu na pracovišti Kugler – svislé potrubí v bílém lepeném plastu nad dřezem (v rohu u venkovní stěny na zadní dvůr). | soubor | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál (objímky, závitové tyče, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Montáž rozvodů demineralizované vody, vč. připojení zvlhčovačů na rozvody demineralizované vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži | soubor | 1 | 0 | 0
2. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR Kugler" | soubor | 1 | 0 | 0
3. Stavební práce
| Prostupy pro rozvody demineralizované vody - 2 prostupy průměr 50mm do stěny tl.200mm, zapravení zajistí STC | soubor | 1 | 0 | 0
Prostup pro odpad od zvlhčovače z trezoru a pro přívod cemineralizované vody pro zvlhčovač v trezoru - 2 prostupy o průměru 50mm - trezorová stěna tl.do 200mm, zapravení zajistí STC
4. Společné položky
| Uvedení do provozu (oživení) autorizovaným servisem dovozce, komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace v profesích VZT (zvlhčování), ZTI, elektro a M+R | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedeníve všech profesích | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště „Kugler“ ve 3.NP - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## Digitální tisk
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
VZDUCHOTECHNIKA VČ. ZTI a M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD A STAVEBNÍCH PRACÍ
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště digitální tisk v 1.NP
1. VZDUCHOTECHNIKA (zvlhčování) vč. ZTI
1-01 | Adiabatický odstředivý zvlhčovač s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostoru ABS 3–120 230V (Flair), max. zvlhčovací výkon 6,5 l/hod. Zlhčovací výkon je nastavitelný přepínačem v rozsahu 1 až 6,5 l/h. Napojený na rozvod demineralizované vody. Plynulá regulace výkonu 0-10V z nadřazeného řídícího systému. Vč.hadice G 3/4" délka 1,5m na přívodu demineralizované vody a hadice průměru 10mm délky 1,5m u odpadu. Podrobný popis viz.kapitola 2.1 v technické zprávě. | ks | 2 | 0 | 0
1-02 | Kulový kohout
| 3/4" (DN20) | ks | 2 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 | bm | 60 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN25 kolínka 90° | ks | 12 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) - T kus DN25/20/20 | ks | 1 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 | bm | 14 | 0 | 0
| Potrubí plastové (např.PP-R) DN20 kolínka 90° | ks | 6 | 0 | 0
| Napojení na stávající potrubí v prostupu mezi 2.NP a 1.NP (na obou stranách prostupu) nebo výměna potrubí v prostupu | soubor | 1 | 0 | 0
| Odpad od zvlhčovačů - materiál HT DN32, délka 20m vč.kolínek. Odvod kondenzátu bude napojen do stávajícího odpadu na pracovišti digitální tisk. Odpad od zvlhčovače, který bude osazen na místě stávajícího zařízení AirFog, půjde těsně před okny, která jsou neotevíratelná. Odpad před oknem musí být snadno demontovatelný. | soubor | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál (objímky, závitové tyče, šrouby, matice) | soubor | 1 | 0 | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Montáž rozvodů demineralizované vody, vč. připojení zvlhčovačů na rozvody demineralizované vody | soubor | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži | soubor | 1 | 0 | 0
2. Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| VIZ.POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZÁLOŽKA "MaR Dig.tisk" | soubor | 1 | 0 | 0
3. Stavební práce
| Prostupy pro rozvody demineralizované vody - 1 prostup průměr 50mm do stěny tl.200mm, zapravení zajistí STC | soubor | 1 | 0 | 0
4. Společné položky
| Uvedení do provozu (oživení) autorizovaným servisem dovozce, komplexní vyzkoušení | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provádění stavby vč.výrobní dokumentace v profesích VZT (zvlhčování), ZTI, elektro a M+R | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedeníve všech profesích | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
Adiabatické zvlhčovací zařízení pro pracoviště digitální tisk v 1.NP - CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## MaR Lišková
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ LIŠKOVÁ
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
Zvlhčování, pracoviště LIŠKOVÁ + trezor
Instrumentace
DM | Čidlo relativní vlhlkosti prostorové |  |  | ks | 1 | 0 | 0
DM | Prostorový hygrostat s nastavením pod krytem |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Z | Zvlhčovač ABS3, zapojení |  |  | ks | 3 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
DDC, SW a Rozvaděč R-VZT3
DM | PLC doplnění I/O modulu pro 2xAI, 3xAO, 2xDI, 3xDO |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | PLC licence pro další I/O modul na sběrnici CAN |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Rozvaděč R-VZT3 doplnění o 3 stykačové okruhy 1x230V/4A a zapojení všech periférií a DDC |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Vygenerování proměnných BACnet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Procesní SW pro PLC (regulace nové technologie - doplnění) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro webserver - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro centrálu RC-WARE - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Test 1:1 celého zařízení R-VZT3, před započetím úprav - seznam vadných komponentů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
(vč. verifikace stavu instalace ve vztahu k PD investora)
| Demontáž rušeného zařízení v prostoru a rozvaděči a likvidace odpadu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty a relativní vlhlkosti stávající - demontáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty a relativní vlhlkosti - montáž do nového umístění |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž stávajícího zvlhčovače v trezoru, dohledání napájecího kabelu a jeho zrušení |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž regulace stávajícího zvlhčovače a kabeláže v trezoru |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Nastavení počátečních hodnot, test 1:1, zkoušky - nové zařízení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  | (kabely trubky, lišty) | m | 480 | 0 | 0
(přednostně umístění do stávajících tras. Pokud to nebude možné, musí být v ceně položky i kabelová trasa pro uložení)
| Demontáž původní kabeláže a likvidace (dle dispozic, přístupnosti a možností) |  |  | m | 210 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (průrazy) |  |  | m | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování stávajících kabelů,...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Ověření návrhu rozvaděče po změnách, kusová zkouška, štítek |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ LIŠKOVÁ CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)

## MaR Kugler
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ KUGLER
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
Zvlhčování, pracoviště KUGLER + trezor
Instrumentace
DM | Čidlo relativní vlhlkosti prostorové |  |  | ks | 1 | 0 | 0
DM | Prostorový hygrostat s nastavením pod krytem |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Z | Zvlhčovač ABS3, zapojení |  |  | ks | 3 | 0 | 0
Z | Zvlhčovač Airwin Boga, zapojení |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
DDC, SW a Rozvaděč R-VZT13
DM | PLC doplnění I/O modulu DOMAT pro min 1xAI, 4xAO, 2xDI, 4xDO |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Zdroj pro zvlhčovač AIRWIN BOGA, trafo 230/48V |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Rozvaděč R-VZT13 doplnění o 4 stykačové okruhy 1x230V/4A a zapojení všech periférií a DDC |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Vygenerování proměnných |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Procesní SW pro PLC (regulace nové technologie - doplnění) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro webserver - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro centrálu RC-WARE - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Test 1:1 celého zařízení R-VZT13, před započetím úprav - seznam vadných komponentů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
(vč. verifikace stavu instalace ve vztahu k PD investora)
| Demontáž rušeného zařízení v prostoru a rozvaděči a likvidace odpadu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáž stávajícího zvlhčovače v trezoru, dohledání napájecího kabelu a jeho zrušení |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž regulace stávajícího zvlhčovače a kabeláže v trezoru |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Nastavení počátečních hodnot, test 1:1, zkoušky - nové zařízení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  | (kabely trubky, lišty) | m | 880 | 0 | 0
(přednostně umístění do stávajícíéch tras. Pokud to nebude možné, musí být v ceně položky i kabelová trasa pro uložení)
| Demontáž původní kabeláže a likvidace (dle dispozic, přístupnosti a možností) |  |  | m | 405 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (průrazy) |  |  | m | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování stávajících kabelů,...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Ověření návrhu rozvaděče po změnách, kusová zkouška, štítek |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ KUGLER CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)

## MaR Dig.tisk
Státní tiskárna cenin, s. p. se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika - Instalace adiabatických odstředivých zvlhčovačů s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostor.
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TISK
VÝKAZ VÝMĚR M+R VČ.ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo: | Název položky: |  |  |  | Počet: | Jedn. cena: | Celková cena:
Zvlhčování, pracoviště DIGITÁLNÍ TISK
Instrumentace
DM | Čidlo relativní vlhlkosti prostorové |  |  | ks | 0 | 0 | 0
DM | Prostorový hygrostat s nastavením pod krytem |  |  | ks | 1 | 0 | 0
Z | Zvlhčovač ABS3, zapojení |  |  | ks | 2 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
DDC, SW a Rozvaděč R-VZT11
DM | PLC doplnění I/O modulu pro 0xAI, 2xAO, 1xDI, 2xDO |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | PLC licence pro další I/O modul na sběrnici CAN |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Rozvaděč R-VZT11 doplnění o 2 stykačové okruhy 1x230V/4A a zapojení všech periférií a DDC |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Vygenerování proměnných BACnet |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Procesní SW pro PLC (regulace nové technologie - doplnění) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro webserver - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
DM | Grafické zobrazení pro centrálu RC-WARE - doplnění |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
Montáže a montážní materiál, subdodávky
| Test 1:1 celého zařízení R-VZT11, před započetím úprav - seznam vadných komponentů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
(vč. verifikace stavu instalace ve vztahu k PD investora)
| Demontáž rušeného zařízení v prostoru a rozvaděči a likvidace odpadu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty teploty a relativní vlhlkosti stávající - demontáž |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty teploty a relativní vlhlkosti - montáž do nového umístění |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž stávajícího zvlhčovače v trezoru, dohledání napájecího kabelu a jeho zrušení |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž regulace stávajícího zvlhčovače a kabeláže v trezoru |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nastavení počátečních hodnot, test 1:1, zkoušky - nové zařízení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Nové kabely a položení do kabelové trasy, vč trasy |  | (kabely trubky, lišty) | m | 200 | 0 | 0
(přednostně umístění do stávajícíéch tras. Pokud to nebude možné, musí být v ceně položky i kabelová trasa pro uložení)
| Demontáž původní kabeláže a likvidace (dle dispozic, přístupnosti a možností) |  |  | m | 100 | 0 | 0
| Bourací práce a přípomoci HSV (průrazy) |  |  | m | 1 | 0 | 0
| Pomocný materiál a režijní výkony (rekonstrukce - přetahování a spojkování stávajících kabelů,...) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Školení obsluhy |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava a manipulace, parkování |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| PD k realizaci |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| DSPS - předávací dokumentace k dílu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Ověření návrhu rozvaděče po změnách, kusová zkouška, štítek |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| Revize elektroinstalace, protokoly, atesty |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem | [5 empty] | 0
MaR VÝMĚNA ZVLHČOVÁNÍ DIGITÁLNÍ TISK CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
Nutná požadovaná součinnost investora:
Investor zajistí před vlastní realizací (před realizací DPS):
POUVV pro všechny dotčené prostory - do té doby a v rámci VŘ je uvažováno prostředí NORMÁLNÍ
(případné rozdíly budou oceněny po předání POUVV, např v rámci vícenákladů)
Poslední platné revize elektroinstalace dotčených elektroinstalací.
Protokoly o ověření návrhu a o shodě na dotčené rozvaděče.
DSPS k aktuálnímu stavu před rekonstrukcí (se zakreslením všech předchozích změn)
Koordinaci v rámci realizace - zajištění provádění montáží v době pracovních dnů 8-16h
Vyplnění protokolu o zařazení VTZ podle NV č. 190/2022 Sb a případné ohlášení na TIČR
PBŘ dotčených prostor
Legenda použitých kódů
| V-DM | výměna - dodávka a montáž (odpojení, demontáž, nový dodat a osadit + připojit)
| DM | dodávka a montáž (dodat a osadit + připojit)
| D | jen dodávka
| Z | jen zapojení
| V-Z | výměna - bez dodávky (odpojení, připojení)