## Table 1
Číslo položky | Název položky | Popis položky | Splnění požadavku | Podrobný popis řešení | Množstevní jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
Rozváděče
1 | Rozvaděč DMR4 | Rozvaděč DMR4 pole "a", Skříňový rozvaděč, 2 pole 800x2000x400, Oceloplech. rozvaděč - ve vnitřním provedení. Rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S. Základní panel, DIN lišty, kompletní provedení s náplní podle připojených, napájených, monitorovaných zařízení tzn. svorkovnice, jištění, přepěťová ochrana D, trafo, zdroj, stykače, relé apod. Ovládací a signalizační přístroje na dveřích, gravírované štítky, přívody a vývody nahoře. Atest včetně zkoušky funkčnosti, výstupní kontrola-revize. | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvaděč DMR5 | Rozvaděč DMR5 pole "a", Skříňový rozvaděč, 2 pole 800x2000x400, Oceloplech. rozvaděč - ve vnitřním provedení. Rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-C-S. Základní panel, DIN lišty, kompletní provedeni s náplni podle připojených, napájených , monitorovaných zařízeni tzn. svorkovnice, jištěni, přepěťová ochrana D, trafo , zdroj, stykače, relé apod. Ovládací a signalizační přistroje na dveřích, gravírované štítky, přívody a vývody nahoře. Atest včetně zkoušky funkčnosti, výstupní kontrola-revize. | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
3 | Rozvaděč DMR1 | Úprava rozvaděče DMR1. Doplněni řízení nových frekvenčních měničů, doplněni ŘS dle osazeni jednotlivých periferii - dle technologického schématu. - Stávající VZT1 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
4 | Rozvaděč DMR3 | Úprava rozvaděče DMR3. Doplnění řízeni nových frekvenčních měničů, doplněni ŘS dle osazeni jednotlivých periferií - dle technologického schématu. - Stávající VZT2 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
5 |  | Montáž a zapojení rozvaděčů DMR4 + DMR5 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
6 |  | Úprava a zapojení stávajících rozvaděčů DMR1 + DMR3 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
7 |  | Montáž nových DOC - pro globální funkce IRC - do stávajich rozvaděčů | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
Řídící systém
| Rozvaděč DMR4 | SPECIFIKACE RS- Al= 35, AO= 16, Dl= 47, DO= 19 Aut. stanice s moduly a webserverem
8 |  | Spacelogic Controller CPUL Secure Boo | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
9 |  | TB-ASP-W1 Svorkovnice pro SmartX automat AS-P | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
10 |  | ASP Bundle - Standard (SW) - Licence | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
11 |  | PS-24V Napájecí zdroj 24 VACNDC | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
12 |  | TB-PS-W1 Svorkovnice pro napájecí zdroj | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
13 |  | USB-C kabel typ Y 2,85m AS/-B/-P 24V | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
14 |  | Ul-16 Modul 16-UI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
15 |  | AO-V-8 Modul 8-AO napěťové | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
16 |  | 01-16 Modul 16-DI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
17 |  | DO-FA-12 Modul 12-00 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
18 |  | TB-IO-W1 Svorkovnice pro 1/0 moduly | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 11 |  | 0
19 |  | Displej na dveře rozvaděče SmartX panel v3 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
20 | Switch | Switch průmyslový, na DIN lištu, napájení 24VAC/DC, 5-portový, nemanagovatelný switch | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
21 | Zdroj | Napájecí zdroj, montáž do rozváděče | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
| Rozvaděč DMR5 | SPECIFIKACE RS- Al= 22, AO= 2, Dl= 37, DO= 15 Aut. stanice s moduly a webserverem
22 |  | Spacelogic Kontrolér CPUL Secure Boo | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
23 |  | TB-ASP-W1 Svorkovnice pro SmartX automat AS-P | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
24 |  | ASP Bundle - Standard (SW) - Licence | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
25 |  | PS-24V Napájecí zdroj 24 VACNDC | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
26 |  | TB-PS-W1 Svorkovnice pro napájecí zdroj | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
27 |  | USB-C kabel typ Y 2,85m AS/-B/-P 24V | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
28 |  | Ul-16 Modul 16-UI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
29 |  | AO-V-8 Modul 8-AO | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
30 |  | Dl -16 Modul 16-DI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
31 |  | DO-FA-12 Modul 12-DO | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
32 |  | TB-IO-W1 Svorkovnice pro 1/0 moduly | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 9 |  | 0
33 |  | Displej na dveře rozvaděče SmartX panel v3 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
34 |  | Switch průmyslový, na DIN lištu, napájení 24VAC/DC, 5-portový, nemanagovatelný switch | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
35 |  | Napájecí zdroj, montáž do rozváděče | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
| Rozvaděč DMR1 | SPECIFIKACE RS- Al= 12, AD= 3, Dl= 14, DO= 6 Aut. stanice s moduly a webserverem
36 |  | Ul-16 Modul 16-UI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
37 |  | AO-V-8 Modul 8-AO napěťové | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
38 |  | Dl-16 Modul 16-DI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
39 |  | DO-FA-12 Modul 12-DO | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
40 |  | TB-1O-W1 Svorkovnice pro 1/0 moduly | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
| Rozvaděč DMR3 | SPECIFIKACE ŘS- Al= 12, AD= 3, Dl= 9, DO= 6 Aut. stanice s moduly a webserverem
41 |  | Ul-16 Modul 16-UI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
42 |  | AO-V-8 Modul 8-AO napěťové | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
43 |  | Dl-16 Modul 16-DI | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
44 |  | DO-FA-12 Modul 12-DO | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
45 |  | TB-10-W1 Svorkovnice pro 1/0 moduly | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
| Individuální regulace teplot | IRC sestava - kanceláře
46 |  | Spacelogic regulátor RP-C-16A-F-230V | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 81 |  | 0
47 |  | Modul pro SmartX teplotní senzor | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 81 |  | 0
48 |  | Kryt pro SmartX senzor, uživatelské rozhraní, základní | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 81 |  | 0
49 |  | Plastová krabice pro IRC vč. vnitřního vybavení | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 81 |  | 0
| Individuální regulace teplot | IRC sestava - zasedací prostory
50 |  | Spacelogic regulátor RP-C-16A-F-230V | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 34 |  | 0
51 |  | Modul pro SmartX senzor teploty a CO2 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 34 |  | 0
52 |  | Kryt pro SmartX senzor, uživatelské rozhraní, základní | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 34 |  | 0
53 |  | Plastová krabice pro IRC vč. vnitřního vybavení | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 34 |  | 0
| DDC | DDC globálně časové funkce - DDC podstanice + switch
54 |  | Spacelogic Controller CPUL Secure Boo | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
55 |  | TB-ASP-W1 Svorkovnice pro SmartX automat AS-P | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
56 |  | ASP Bundle - Standard (SW) - Licence | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
57 |  | PS-24V Napájecí zdroj 24 VACNDC | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
58 |  | TB-PS-W1 Svorkovnice pro napájecí zdroj | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
59 |  | USB-C kabel typ Y 2,85m AS/-8/-P 24V | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
60 |  | Switch průmyslový, na DIN lištu, napájení 24VAC/DC , 5-portový, nemanagovatelný switch | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 6 |  | 0
| DDC | Modbus - komunikace
61 |  | Převodník ModBUS - Ethernet - komunikace SPLIT | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
Periferie
62 | VZT1 | Kombinované čidlo - teploty + vlhkost do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
63 | VZT1 | Hygrostat 230V do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
64 | VZT1 | Snímač dif. tlaku 0-10V, 24V napájení do VZT kanálu 500-2500Pa | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
65 | VZT2 | Kombinované čidlo - teploty + vlhkost do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
66 | VZT2 | Hygrostat 230V do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
67 | VZT2 | Snímač dif. tlaku 0-10V, 24V napájení do VZT kanálu 500-2500Pa | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
68 | VZT3 | Kombinované čidlo - teploty + vlhkost do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
69 | VZT3 | Hygrostat 230V do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
70 | VZT3 | Snímač dif. tlaku 0-10V, 24V napájení do VZT kanálu 500-2500Pa | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
71 | VZT3 | Kombinovaný snímač CO2 (0-10V) a teploty (0-10V + Pt1000) do VZT kanálu, IP65 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
72 | VZT3 | Příložný snímač teploty, -40 až 110 °C, IP54 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
73 | VZT3 | Termostat protimrazové ochrany, -10 až 12°C, kapilára 6 m , IP65, manuální reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
74 | VZT3 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
75 | VZT3 | Ventil vč. pohonu 0 až 10V, 24V - dodávka RTCH (pouze montáž pohonů) | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
76 | VZT3 | Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 20Nm, 24 Vac, 0(2).. .10V dc/3-pol. regulace, doba přeběhu 90/20s | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
77 | VZT4 | Kombinované čidlo - teploty+ vlhkost do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
78 | VZT4 | Hygrostat 230V do VZT kanálu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
79 | VZT4 | Snímač dif. tlaku 0 až 10V, 24V napájení do VZT kanálu 500-2500Pa | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
80 | VZT4 | Kombinovaný snímač CO2 (0-10V) a teploty (0-10V + Pt1000) do VZT kanálu, IP65 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
81 | VZT4 | Příložný snímač teploty, -40 až 110 °C, IP54 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
82 | VZT4 | Termostat protimrazové ochrany, -10. . 12°C, kapilára 6 m , IP65, manuální reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
83 | VZT4 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
84 | VZT4 | Ventil vč. pohonu 0-10V, 24V - dodávka RTCH (pouze montáž pohonů) | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
85 | VZT4 | Klapkový pohon SmartAct s vratnou pružinou, 20Nm, 24 Vac, 0(2)... 10Vdc/3-pol. regulace, doba přeběhu 90/20s | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
86 | Serverovna | Teplota prostoru | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 5 |  | 0
87 | Regulace topení a chlazení | Příložný snímač teploty, -40 až 110 °C, IP54 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 10 |  | 0
88 | Regulace topení a chlazení | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 50mm, NTC1Ok, -40 až 150°C, IP65 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
89 | Regulace topení a chlazení | Jímka pro snímač teploty | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
90 | Regulace topení a chlazení | Snímač tlaku 0 -10V do 10bar | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
91 | Regulace topení a chlazení | Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou - kabelové připojeni (kabel Srn), NTC20k, - 30 až 80°C, ponor 150 mm, IP65 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 3 |  | 0
92 | Regulace topení a chlazení | Snímač zaplavení - vyhodnocovací jednotka+ sondy 2x | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
93 | Regulace topení a chlazení | Snímač venkovní teploty, -40 až 70°C, IP 54 | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 1 |  | 0
94 | Kanceláře | Termoelektrická hlavice radiátorů vč. krytu | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 90 |  | 0
95 | VZT | Frekvenční měnič 41<W - dodávka | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 4 |  | 0
Software, programování a nastavení
96 |  | Uživatelský software pro řídící jednotku |  |  | datové body | 258 |  | 0
97 |  | Uživatelský software pro řídicí jednotku - globální funkce IRC |  |  | datové body | 100 |  | 0
98 |  | Uživatelský software pro řídicí jednotku - IRC regulace |  |  | ks | 115 |  | 0
99 |  | Práce programátora - oživení systému IRC |  |  | ks | 115 |  | 0
100 |  | Práce programátora - nastavení/ oživení komunikátoru |  |  | hod | 25 |  | 0
101 |  | Práce programátora - oživení systému MaR |  |  | datové body | 258 |  | 0
102 |  | Práce programátora - oživení/ nastaveni komunikace Modbus (RTCH, SPLIT) |  |  | datové body | 150 |  | 0
103 |  | Obrazovky panel na dveřích rozváděče | ANO/NE | DOPLNÍ DODAVATEL | ks | 2 |  | 0
104 |  | Zaregulováni systému, test zařízení 1:1 |  |  | datové body | 358 |  | 0
105 |  | Dispečink - příprava tabulky adresných bodů pro vizualizaci |  |  | kpl | 1 |  | 0
106 |  | Práce programátora - zaučení obsluhy |  |  | kpl | 1 |  | 0
107 |  | Práce programátora - koordinace |  |  | kpl | 1 |  | 0
108 |  | Projekční práce - přesná výrobní dokumentace - kanceláře/půdorysy/zapojení IRC |  |  | kpl | 1 |  | 0
109 |  | Práce projektanta - koordinace na místě, zjištění skutečného stavu |  |  | kpl | 1 |  | 0
Elektromontážní práce
110 |  | Montáž regulátor MaR |  |  | ks | 8 |  | 0
111 |  | Montáž vstupně/výstupní modul MaR |  |  | ks | 28 |  | 0
112 |  | Montáž nástěnný IRC ovladač |  |  | ks | 115 |  | 0
113 |  | Montáž převodník/ komunikátor I switch |  |  | ks | 1 |  | 0
114 |  | Montáž periférií - čidla |  |  | ks | 89 |  | 0
115 |  | Montáž periférií - termoelektrická hlavice FCU - chlazení |  |  | ks | 121 |  | 0
116 |  | Montáž periférií - termoelektrická hlavice OT |  |  | ks | 90 |  | 0
117 |  | Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná |  |  | ks | 115 |  | 0
118 |  | Ukončení kabelů |  |  | ks | 4770 |  | 0
119 |  | Připojení - monitoring požární klapka / požární stěnový uzávěr |  |  | ks | 13 |  | 0
120 |  | Připojeni - monitoring fancoil |  |  | ks | 121 |  | 0
121 |  | Monitoring připojení zařízení chráněné únikové cesty - VENTILÁTORY |  |  | ks | 2 |  | 0
122 |  | Připojení - monitoring split |  |  | ks | 5 |  | 0
123 |  | Připojeni - napájení + řízení motor 1f. |  |  | ks | 6 |  | 0
124 |  | Připojení - napájení + řízeni motor 3f. |  |  | ks | 15 |  | 0
125 |  | Montáž a zapojení frekvenčního měniče |  |  | ks | 4 |  | 0
126 |  | Oživení a nastavení frekvenčního měniče |  |  | ks | 4 |  | 0
127 |  | Montáže - zkušební provoz |  |  | hod | 48 |  | 0
128 |  | Montáže - zkoušky/ oživení v ramci montážních prací |  |  | hod | 38 |  | 0
129 |  | Přesun materiálu v místě stavby |  |  | hod | 20 |  | 0
Práce - vedení zakázky
130 |  | Součinnost s dodavatelem stávajícího řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0
131 |  | Inženýrská činnost |  |  | kpl | 1 |  | 0
132 |  | Koordinace s ostatními profesemi |  |  | hod | 135 |  | 0
133 |  | Revizní práce technika |  |  | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
134 |  | Doprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
135 |  | Lešení pronájem (po celou dobu realizace) |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | [5 empty] | 0