## REKAPITULACE
Státní tiskárna cenin, s. p, Růžová 943/6, Nové Město, 11000 Praha 1 Výměna VZT a MaR ve skladu hořlavin
VZDUCHOTECHNIKA + MAR
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Poř.č. | Popis | Cena celkem (Kč)
1. | VZDUCHOTECHNIKA | 0
2. | M+R | 0
| CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## VZT
Státní tiskárna cenin, s. p, Růžová 943/6, Nové Město, 11000 Praha 1 Výměna VZT a MaR ve skladu hořlavin
VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Zařízení č.1 - Větrání skladu hořlavých kapalin
1-01 | Odvodní radiální ventilátor do VZT potrubí čtyřhranný, s motorem mimo propud odváděného vzduchu, rozměry 560x355mm, délka 600mm, v nevýbušném provedení, vzduchový výkon 1800m3/hod, statický tlak min.350Pa, el.příkon max.1,5kW/400V, hladina akustického výkonu do výtlaku v pracovním bodu max.75dB(A), vč.pružné vložky na sání a výtlaku Výrobkový standard - TERNO - S 315 - 15/1,5 - 3 - Ex1 - FM | soubor | 1 |  | 0
1-02 | Požární klapka se servopohonem BF 230-TN - napájecí napětí AC 230 V Výrobkový standard - FDMB 400x500 -.40 TPM 075/09 | ks | 1 |  | 0
1-03 | Požární klapka se servopohonem BF 230-TN - napájecí napětí AC 230 V Výrobkový standard - FDMB 700x400 -.40 TPM 075/09 | ks | 1 |  | 0
1-04 | Regulační klapka vícelistá s hliníkovými listy a s ručním ovládáním vel.700x400mm Výrobkový standard - RK 700x400 (Systemair) | ks | 1 |  | 0
1-05 | Filtrační komora do čtyřhranného VZT potrubí, materiál pozink.plech, rozměry 700x400mm, délka do 400mm, s kapsovými filtry třída filtrace G4, vyjímání filtračních vložek do boku (komora osazena na svislo - filtry budou vyjímány dolů), max.tlaková ztráta filtračních vložek v čistém stavu pro vzduchový výkon 1800m3/hod - 20Pa Výrobkový standard - TERNO-S 355-FS-EU4-Z | ks | 1 |  | 0
1-06 | Tlumicí buňka G 200x500x1000 | ks | 2 |  | 0
1-10 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I, materiál pozink.plech - těsné potrubí - třída těsnosti II, s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm. 100% tvarovek. | m2 | 9 |  | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 20mm vč.přelepení přírub - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého vzduchu od fasády (okna) až po regulační klapku vč.regulační klapky, požární klapky (mimo mechanismu se servopohonem) a filtrační komory. | m2 | 6 |  | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál | soubor | 1 |  | 0
Montážní práce
| Kompletní montáž výše specifikovaného VZT zařízení | soubor | 1 |  | 0
| Demontáž stávajícího odvodního ventilátoru vč.pružných vložek, regulační klapky na přívodu a potrubních dílů na odvodu mezi tlumičem a oknem vč.osazení nové příruby u okna viz.výkres - demontáže včetně ekologické likvidace zdemontovaného materiálu | soubor | 1 |  | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.jemného vyregulování | soubor | 1 |  | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 |  | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 |  | 0
| Projekt skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
| Lešení | soubor | 1 |  | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 |  | 0
| Doprava | soubor | 1 |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Není-li v této projektové dokumentaci a zadání (poptávce) od investora uvedeno jinak nebo oceněno zvlášť, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné výkony: - náklady na veškerou nutné průzkumy, revize stávajícího zařízení, - náklady na koordinaci profesí a vytvoření výrobní dokumentace, - náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, - náklady na postavení, udržování, použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 3,5m a pro zatížení 150kg/m2, - zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, - vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů, - opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod., - opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty apod., - zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, - vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, - platby za požadované záruky a pojištění, - veškeré pomocné práce, výkony přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, - náklady na dopravu a složení materiálu, - náklady na zaregulování systémů, uvedení do provozu, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy.

## M+R
Státní tiskárna cenin, s. p, Růžová 943/6, Nové Město, 11000 Praha 1 Výměna VZT a MaR ve skladu hořlavin
M+R
VÝKAZ VÝMĚR
číslo pozice | POPIS VÝKONU | MJ | Množství | Jednotková cena | Cena
Přístroje (D+M)
481.0 | Snímač katalytický senzor, rozsah měření 0-100%DMV etanolu, výstupní signál 4-20mA/lineární, kalibrační protokol (standard SMART3G-C2_S2097ET, Ex prostředí zóna_1) | ks | 1 |  | 0
| Snímač katalytický senzor, rozsah měření 0-100%DMV xylenu, výstupní signál 4-20mA/lineární, kalibrační protokol (standard SMART3G-C2_S2097XI, Ex prostředí zóna_1) | ks | 1 |  | 0
| Snímač katalytický senzor, rozsah měření 0-100%DMV benzinové páry, výstupní signál 4-20mA/lineární, kalibrační protokol (standard SMART3G-C2_S2097VB, Ex prostředí zóna_1) | ks | 1 |  | 0
481.1 | Detektor kouře do VZT potrubí, výstupní relé vč. zdroje 12V (standard VDK-10 + zdroj Finder) | ks | 1 |  | 0
481.2 | Snímač teploty NI1000, ppm 6180,venkovní (standard NS111) | ks | 1 |  | 0
481.3 | Převodník diferenčního tlaku 0-2500Pa, 4-20mA, display (standard DPT 2500 R8D) | ks | 2 |  | 0
481.4 | Frekvenční měnič 400V, 1.5kW, vstupní, výstupní filtr, display (standard VLT® Micro Drive FC 051) | ks | 1 |  | 0
ROZVADĚČ MaR / R-VZT23 (D+M)
481.5 | Nástěnný rozvaděč 600x800x215 (š/v/h), relédeska | ks | 1 |  | 0
481.6 | Vypínač na do panelu, 25A/3(dveře rozvaděče) | ks | 1 |  | 0
481.7 | Svodič přepětí D (230V), DIN | ks | 1 |  | 0
481.8 | Jednopolový jistič, charakteristika B, 10A, 10kA | ks | 2 |  | 0
481.9 | Třípolový jistič, charakteristika C, 10A, 10kA | ks | 1 |  | 0
481.10 | Pouzdro na trubičkové pojistky | ks | 13 |  | 0
481.11 | Trubičková pojistka skleněná 1.0 A | ks | 13 |  | 0
481.12 | Můstek na DIN, světlemodrý, 7 svorek (KLEM) | ks | 1 |  | 0
481.13 | Můstek na DIN, žlutozelený, 7 svorek (KLEM) | ks | 1 |  | 0
481.14 | Můstek na DIN, černý, 7 svorek | ks | 2 |  | 0
481.15 | Spínaný zdroj 230/24V DC 30W, zkratuodolný | ks | 1 |  | 0
481.16 | Relé 24V DC, 4P,6A | ks | 8 |  | 0
481.17 | Patice pro PT | ks | 8 |  | 0
481.18 | LED dioda 24V DC,do patice rudá | ks | 8 |  | 0
481.19 | Plastová spona pro PT | ks | 8 |  | 0
481.20 | Popisovací štítek pro PT | ks | 8 |  | 0
481.21 | Relé 24V DC,2P,8A,izolační přepážka kontaktů | ks | 6 |  | 0
481.22 | Patice pro RT, 5mm rozteč | ks | 6 |  | 0
481.23 | Plastová spona pro RT | ks | 6 |  | 0
481.24 | Popisovací štítek pro RT | ks | 6 |  | 0
481.25 | Led dioda 24V, do patice, rudá | ks | 6 |  | 0
481.26 | Řadová svorka 0.5-4mm2,šířka 5.5mm (CB2), béžová | ks | 60 |  | 0
481.27 | Řadová svorka 0.5-4mm2,šířka 5.5mm (CB2), světlemodrá | ks | 4 |  | 0
481.28 | Řadová svorka PE ,zelenožlutá, 2.5mm | ks | 6 |  | 0
481.29 | Koncová deska - svorka do 4mm (CB2/PT) | ks | 8 |  | 0
481.30 | Koncový držák (BT/3) | ks | 20 |  | 0
481.31 | Zásuvka ČSN, na DIN | ks | 1 |  | 0
481.32 | Signální maják, 3světlo (zelené,žluté, rudé) externí | ks | 1 |  | 0
481.33 | Led dioda zelená, 18-30V DC, zadní montáž, svorky (M22-LED-G) | ks | 1 |  | 0
481.34 | Prosvětlené tlačítko, nízké, bílé (M22-DL-W) | ks | 1 |  | 0
481.35 | Signálka zelená, 24V DC, průměr 30mm | ks | 1 |  | 0
481.36 | Síťový switch, 5porty | ks | 1 |  | 0
481.37 | Vývodka plast, 11.5 | ks | 12 |  | 0
481.38 | Vývodka plast, 13.5 | ks | 5 |  | 0
481.39 | Vývodka plast, 16 | ks | 1 |  | 0
481.40 | Vývodka plast, 29 | ks | 1 |  | 0
481.41 | Kabelový žlab, plastový, 60x80 (š/v), včetně víka | m | 2 |  | 0
481.42 | Kabelový žlab, plastový, 40x40 (š/v), včetně víka | m | 4 |  | 0
481.43 | Drobný materiál (vodiče, dutinky koncovky,vruty..), vydrátování okruhů (nesmazatelný - strojní popis žil a přístrojů) | kpl | 1 |  | 0
ASŘ (D+M)
481.44 | Procesní stanice, plná verze, 8 pozic,CF,I/O>1024 (PCD2.M5440 - dodá investor)* | ks | 1 |  | 0
481.45 | Vstupní deska 16x 24Vss (PCD2.E610 - dodá investor)* | ks | 2 |  | 0
481.46 | Výstupní deska 8x 24Vss (PCD2.A400 - dodá investor)* | ks | 1 |  | 0
481.47 | Výstupní deska 4x 0-10V (PCD2.W400 - dodá investor)* | ks | 1 |  | 0
481.48 | Vstupní deska 8xkombinace AI, 12bit (PCD2.W340) | ks | 1 |  | 0
481.49 | 7" LCD TFT barevný display (16.7M barev), dotyková obrazovka, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, (standard MT6070iP) umístění na relé desce v rozvaděči | ks | 1 |  | 0
Montážní práce / materiál (D+M)
481.50 | Kabel JY(S)TY 3x2x0.8 | m | 220 |  | 0
481.51 | Kabel CMFM 4x1 | m | 20 |  | 0
481.52 | kabel 2YSLCY-J 4x 2,5 | m | 20 |  | 0
481.53 | Kabel CYKY 3Jx1.5 | m | 30 |  | 0
481.54 | zelenožlutý vodič CYA 6mm | m | 80 |  | 0
481.55 | Kabelový žlab, 100/60 | m | 12 |  | 0
481.56 | Víko, 100/60 | m | 12 |  | 0
481.57 | Koleno 90°, 100/60 | ks | 2 |  | 0
481.58 | Víko 100mm, 90° | ks | 2 |  | 0
481.59 | Konzole 100 | ks | 12 |  | 0
481.60 | Trubka PE, pevná 16.9, 3 m | m | 12 |  | 0
481.61 | Trubka PE, pevná 21.4, 3 m | m | 3 |  | 0
481.62 | Krabice acidur | ks | 4 |  | 0
481.63 | Průchodky plast, 16.5 do žlabů | ks | 15 |  | 0
481.64 | Kabelový štítek, plast | ks | 40 |  | 0
481.65 | Protipožární tmel INTUMEX MG (PROMASEAL-AG) 310 ml | ks | 2 |  | 0
Demontážní práce
481.66 | Kabeláž | m | 100 |  | 0
481.67 | Kabelové trasy (lávky, el.trubky) | m | 25 |  | 0
ing.činnost
uživatelský software
483.0 | Programové vybavení PLC | I/O | 64 |  | 0
483.1 | Programové vybavení terminálu, vč.schématu | db | 80 |  | 0
VIZUALIZACE
483.2 | Programové vybavení vizualizace MERVIS/SCADA + konverze | db | 80 |  | 0
483.3 | Programové vybavení PLC webserver přístupný ze sítě Eth | ks | 1 |  | 0
Zkoušky, revize, oživení, dokumentace
489.0 | Kablibrace detektoru acetylenu | ks | 1 |  | 0
489.1 | Kontrola hw technologie / ASŘ - bod/bod | I/O | 64 |  | 0
489.2 | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
489.3 | Realizační projektová dokumentace části MaR/ET (4x paré) | ks | 1 |  | 0
489.4 | Zaškolení obsluhy, vč. protokolu | ks | 1 |  | 0
489.5 | Funkční,provozní, komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
* Toto zařízení bude dodáno Zadavatelem a tedy účastník tuto položku nenaceňuje.