## REKAPITULACE
Státní tiskárna cenin, s. p. , Růžová 943/6, Nové Město 110 00, Praha 1 Nová vzduchotechnika pro prostor výroby - vybírání
VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY TEPLA
VÝKAZ VÝMĚR
PROFESE | Cena celkem (Kč)
VZDUCHOTECHNIKA | 0
ROZVODY TEPLA | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | 0

## VZT
Státní tiskárna cenin, s. p. , Růžová 943/6, Nové Město 110 00, Praha 1 Nová vzduchotechnika pro prostor výroby - vybírání
VZDUCHOTECHNIKA
VÝKAZ VÝMĚR
Poz.č. | Zkrácený popis | Měrná jednotka | Počet | Jednotková cena (Kč) | Cena celkem (Kč)
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Větrání pracoviště "Vybírání"
1.01 | Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním podstropním provedení v sestavě: Přívodní část: - filtrační komora s kapsovými filtry F7 vč.klapky ovládané servomotorem a pružné vložky - rekuperátor deskový s vnitřním obtokem s účinností min. 88%, čerstvý vzduch -15°C, odváděný vzduch +20°C, rel. vlhkost 40% - ohřívač vodní – voda 60/40°C, vzduch - +5 / +22°C - volná komora – navržena pro chladič vodní – voda 7/13°C, vzduch vstup 34°C při entalpii 65kJ/kg, výstup 14°C (jen volná komora bez chladiče) - volná komora – navržena pro ohřívač vodní – voda 60/40°C, vzduch vstup +14°C, výstup 22°C (jen volná komora bez ohřívače) - ventilátor – množství vzduchu cca 1000m3/hod, externí tlak 350Pa, ventilátor s AC motorem a frekvenčním měničem, příkon 0,75kW/230V Odvodní část: - filtrační komora s kaps.filtry M5 vč.pružné vložky - rekuperátor deskový – odvodní část, odváděný vzduch +20°C, rel. vlhkost 40% - ventilátor - množství vzduchu cca 1000m3/hod, externí tlak 500Pa, ventilátor s AC motorem a frekvenčním měničem, příkon 0,75kW/230V, vč.klapky ovládané servomotorem a pružné vložky. | soubor | 1 | 0 | 0
Součástí dodávky VZT jednotky bude zalévatelný sifon na podtlakovou stranu VZT jednotky (deskový rekuperátor) - pro podtlak do 600Pa.
Včetně stěhování VZT jednotky poz.1.01 (hmotnost celé jednotky do 400kg, jednotka rozdělana na díly dle technických listů referenčního výrobku - příloha technické zprávy č.1- jednotka P2 (výrobce Mandík a.s.)
1.02 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1500 | soubor | 3 | 0 | 0
1.03 | Tlumič hluku buňkový typ G - rozměr buňky 250 x 500 - 1000 | soubor | 1 | 0 | 0
1.04 | Vyústka obdélníková do VZT potrubí, komfortní (materiál Al), vel.425x225mm, s upínacím rámečkem,s regulací R1 (protiběžné listy) - standard Systemair NOVA-A | ks | 3 | 0 | 0
1.05 | Vyústka obdélníková do VZT potrubí, komfortní (materiál Al), vel.625x125mm, s upínacím rámečkem,s regulací R1 (protiběžné listy) - Systemair NOVA-A | ks | 3 | 0 | 0
1.06 | Regulační klapka s ručním ovládáním, vel.200x200mm | ks | 1 | 0 | 0
| Adiabatický zvlhčovač ABS 3–120 230V (Flair) - 2 kusy - max. zvlhčovací výkon 6,5 l/hod (pro 1 kus). Zvlhčovací výkon je nastavitelný přepínačem v rozsahu 1 až 6,5 l/h. Plynulá regulace výkonu 0-10V z nadřazeného řídícího systému. Zvlhčovače jsou dodávkou investora, vybraný zhotovitel zajistí montáž zvlhčovačů, jejich napojení na demineralizovanou vodu a odpad a jejich zprovoznění. | soubor | 1 | 0 | 0
| Čtyřhranné VZT potrubí z pozink. plechu sk I dle ČSN EN 1505, třída těsnosti B dle ČSN EN 1507s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem. Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). Minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - úchyty uloženy silenbloky - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna. Nosnost úchytu a závěsů takto provedených potrubí bude předpokládáno na váhu 10 krát vyšší než je váha vlastního potrubí. Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením ke stavebním konstrukcím. | m2 | 47 | 0 | 0
| Tepelná izolace s parotěsnou zábranou s polepepem Al folií, tloušťka izolace min 25mm, parotěsné provedení s přeizolováním přírub - izolovat kompletní potrubí sání čerstvého a výdechu odpadního vzduchu od vstupu do prostorzu pracoviště "Vybírání" z venkovního prostoru až po vstup do VZT jednotky vč.regulační klapky a pružné vložky | m2 | 27 | 0 | 0
| Tepelná izolacez minerální vaty s polepem Al folií, tloušťka izolace 40 mm - izolace přáívodního potrubí | m2 | 13 | 0 | 0
Montážní materiál
| Kompletní montážní, spojovací, těsnící, závěsový materiál vč.konzol ve standardu HILTI pro zavěšení VZT jednotky | soubor | 1 | 0 | 0
| Ostatní montážní, spojovací a těsnicí materiál | soubor | 1 | 0 | 0
Zdravotechnika
| Odvod kondenzátu v dimenzi min.DN32 (délka do 25m vč.tvarovek) - bude do něj napojen odpad od obou adiabatických zvlhčovačů ABS3 a odvod od deskového rekuperátoru. Všechna napojovací místa budou napojena přes sifony (u rekuperátoru dodávka VZT jednotky). Kondenzát bude napojen do stávajícího odpadu na stěně pod stávajícími jednotkami fancoil (KOMPLETNÍ D+M). | soubor | 1 | 0 | 0
| Přívod demineralizované vody ke dvěma adiabatickým zvlhčovačům ABS3 - materiál plast, dimenze G3/4", přívod opatřen kulovým kohoutem 3/4"u každého zvlhčovače(vše dodávka VZT), délka rozvodu do 40bm vč.tvarovek a napojení na stávající rozvody deminaralizované vody - napojení v chodbě č.033 před pracovištěm knihtisk, vč.nosných konstrukcí pod potrubí rozvodů demineralizované vody (KOMPLETNÍ D+M). | soubor | 1 | 0 | 0
Stavební práce
| Stavební prostupy pro rozvody topné vody a demineralizované vody (vyvrtání, zapravení, oprava maleb) - 5 x prostup do průměru 50mm | soubor | 1 | 0 | 0
Měření a regulace vč.elektro silnoproud
| Měření a regulace vč.elektro silnoproud dle podrobných požadavků uvedených v technické zprávě na stranách 6 až 8 a ve schéma zařízení (příloha č.1 technické zprávy) - ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE JE NUTNÉ PEČLIVĚ PROSTUDOVAT TECHNICKOU ZPRÁVU | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaintegrováni VZT pro pracoviště "Vybírání"do RC WARE/Mervis SCADA | soubor | 1 | 0 | 0
Společné položky
| Uvedení do provozu | soubor | 1 | 0 | 0
| Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení včetně jemného vyregulování | soubor | 1 | 0 | 0
| Měření hlučnosti vč.protokolu vypracovaného autorizovanou laboratoří | soubor | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt pro provedení stavby vč.výrobní dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodavatelská dokumentace - protokoly, revizní zprávy, atesty apod. | soubor | 1 | 0 | 0
| Projekt skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Zakreslení zrealizovaných změn do knihovny VZT a chlazení (úpravy ve výkresech .dwg, tabulkách .xls a technické zprávě .doc) | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | soubor | 1 | 0 | 0
| Provozní zkoušky | soubor | 1 | 0 | 0
| Lešení | soubor | 1 | 0 | 0
| Staveništní doprava (svislá a vodorovná) | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava | soubor | 1 | 0 | 0
CENA VZT CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0

## ROZVODY TEPLA
Státní tiskárna cenin, s. p. , Růžová 943/6, Nové Město 110 00, Praha 1 Nová vzduchotechnika pro prostor výroby - vybírání
ROZVODY TEPLA
VÝKAZ VÝMĚR
poz.č. | položka , popis | měrná jednotka | množství | Jednotková cena D+M | Celková cena D+M
Obchodní názvy výrobků a označení výrobců ve výpisu materiálu je uvedeno pouze z hlediska určení standardu kvality. Výrobky lze nahradit za předpokladu dodržení zmíněného standardu. Výrobek svojí kvalitou nesmí být horší než uváděný standard. Náhrady materiálů a výrobků je nutno před realizací stavby projednat a nechat si potvrdit s investorem.
Oběhová čerpadla
Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, teplota čerpané kapaliny +2°C až 110°C, IP42, tělo čerpadla šedá litina
Provozní a řídicí režimy: konstantní tlak, proporcionální tlak, konstantní otáčky
č1 | DN25, závity, 0,25m3/h, dp=25kPa, Pmax=25W, Imax=0,26A, 1x230V, medium: voda, 60/40°C; např. Grundfos ALPHA1 L 25-40 | ks | 1 |  | 0
| Šroubení k čerpadlu 11/2“x1" | ks | 2 |  | 0
Armatury
Trojcestný směšovací ventil s pohonem - dodávka MaR, montáž ÚT
TV1 | kvs=1m3/h | kpl | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil (např. STAD, TA), závitový s měřícími ventilky, PN20 bez vypouštění, materiál tělesa: šedá litina, kuželka AMETAL, těsnění: EPDM pryžový , teplota použití do +120°C, měření tlaku, průtoku, uzavírání, přednastavení
| 3/4" (DN 20) | ks | 2 |  | 0
Kulový kohout s filtrem KKF, PN16
| 3/4" (DN 20) | ks | 2 |  | 0
Zpětný ventil, závitový, mosazný
| 3/4" (DN 20) | ks | 1 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil
| 1/2" (DN15) | ks | 2 |  | 0
Vypouštěcí kulový uzávěr vnější závit
| 1/2" (DN15) | ks | 2 |  | 0
| Teploměr přímý 80, rozsah 0 až +120°C, včetně příslušenství: jímka | kpl | 2 |  | 0
Potrubí
Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
| 3/4" (DN20) | m | 90 |  | 0
| Potrubní tvarovky ocel - oblouky, kolena, přechody, zaslepení a zhotovení odboček, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 |  | 0
| Šroubení a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1 |  | 0
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1 |  | 0
Tepelná izolace rozvodů topné vody
parametry izolace: tepelná vodivost min. 0,04 W/m.K při 25°C,
rozsah použití +250°C
systém izolace tvoří potrubní pouzdra z minerální plsti s hliníkovou fólií vyztuženou mřížkou ze skleněných vláken
| tl.20mm pro ocelovou trubku DN 20, (3/4 ") | m | 90 |  | 0
Nátěry ocelových rozvodů topné vody
| Syntetický nátěr potrubí, základní, dvojnásobný | m2 | 2 |  | 0
Montáže, náplně, montážní zkoušky
| Montáž nového směšovacího a regulačního uzlu u VZT jednotky, vč. připojení VZT jednotky na rozvody topné vody | kpl | 1 |  | 0
| Vyvaření dvou odboček DN20 na stávajícím rozvodu DN125 v 1.PP | kpl | 1 |  | 0
| Vypouštění, proplach a plnění vodního systému ÚT | kpl | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 |  | 0
včetně sepsání protokolu
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0
| Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregulování | kpl | 1 |  | 0
| Projekt ve stupni pro provedení stavby (DPS) | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Provozní předpisy | kpl | 1 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0
| Cena ROZVODŮ TEPLA celkem bez DPH |  |  |  | 0
K tomuto zařízení je nutno uvažovat veškerý potřebný montážní materiál.
Nezbytnou částí je výkresová dokumentace a technická zpráva