Technické podmínky kompletní rekonstrukce výtahů v rámci stavební akce: „ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 – rekonstrukce výtahů“

1) 3x osobní výtahy TOV 320 - výr. č. 0287080/07-A10-0117, výr. č. 0287079/07-A10-0118, výr. č. 0287078/07-A10-0119

Technické parametry nových výtahů:

Druh výtahu - trakční,

Nosnost výtahu – min. 450 kg,

Pracovní zdvih – cca 24,16 m,

Jmenovitá rychlost – 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  7/7 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné, sběr směrem dolů,

Pohonná jednotka – bude umístěna ve stávající strojovně výtahu, která je umístěna nad výtahovou šachtou,

Systém pohonu – převodový/bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Ve strojovně a výtahové šachtě bude provedeno nové osvětlení v souladu ČSN EN. V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do nejbližšího nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu.

Součástí dodávky bude instalace nových žebříků do prohlubní, provedení „revizní jízdy“ a dodávka nových hasicích přístrojů do strojoven.

Výtahové šachty:

Charakter a rozměry stávajících zděných šachet zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn šachty. Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

- šířka cca 1560 mm,

- hloubka cca 1410 mm,

- hlava šachty cca 3700 mm,

- prohlubeň cca 720 mm,

- prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

- vodítka protiváhy a kabiny – nová,

- protiváha – nová,

- osvětlení šachty – nové

Nové Kabiny:

Nové kabiny budou maximálně využívat rozměry stávajících šachet. Řešení výtahů bude doloženo okótovaným technickým výkresem - půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy.

- užitná plocha klece min. 1,27 m2 (v souladu ČSN 81 – 1 + A3)

- světlá výška min. 2100 mm,

- „okopové“ pásy,

- osvětlení LED stropní,

- kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

- digitální signalizace polohy a směru jízdy,

- nouzové osvětlení,

- na zadní stěně madlo,

- zrcadlo,

- úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku,

- protiskluzová podlaha (systém ALTRO),

- komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání po dobu záruční doby,

- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

- kabina osazena obousměrnými zachycovači,

- blokování určených nástupišť jednotlivých výtahů (popis je uveden v bodě 3 níže),

- čtečka a bezkontaktní přívěsky s čipy (např. typ MIFARE) pro zajištění dojezdu do blokovaných nástupišť (popis a počty přívěsků jsou uvedeny v bodě 3 níže),

- označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabin, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

- automatické,

- šířka 800 mm,

- výška 2000 mm

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

- 7x ručně otevírané jednokřídlé,

- úprava povrchu křídel a zárubní – RAL 9001,

- průhledové okno s rámem v odstínu RAL 9001,

- madlo nerez,

- šířka 800 mm,

- výška 2000 mm,

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nástupiště:

- přivolávače budou umístěny v místě stávajících přivolávačů v provedení odolném proti poškození (ANITIVANDAL),

- signalizace polohy kabiny pouze ve výchozí stanici (přízemí),

- na nástupištích směrové signalizace,

Záruční doba:

Na kompletní dílo 60 měsíců

Zadavatel požaduje zpřístupnění systému rozvaděče po záruční době výtahů pro možnost vypsání veřejné zakázky na provádění pozáručního servisu a údržby výtahů (např. sdělení přístupových kódů k systému v rozvaděči/ovládací jednotce/procesoru).

Stavební úpravy a související úkony spojené s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) a předáním nových výtahů do užívání:

Součástí dodávky výtahů budou veškeré stavební úpravy, práce a úkony související s kompletní výměnou výtahů a následným bezproblémovým uvedením do provozu. Jedná se zejména o tyto úkony:

- zaměření výtahových šachet,

- zaměření strojoven,

- vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahů včetně schválení autorizovanou osobou,

- výkon inženýrské činnosti - zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem schválení projektové dokumentace, ohlášení stavby příp. vydání stavebního povolení a následně souhlasu s užíváním stavby případně kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou předány zadavateli před samotným zahájením stavby. Odboru památkové péče, Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“) bude předložena kompletní projektová dokumentace (včetně výkresové dokumentace) k novým výtahům. Dokumentace bude obsahovat přesný typ (včetně specifikace celkových rozměrů, materiálu, členění a barevného řešení) nových výtahových dveří,

- demontáž, odvoz a ekologická likvidace starých částí výtahů (např. demontáž betonových špalků v prohlubni, demontáž výtahových pohonů a jejich částí vč. základů, demontáž stávající elektroinstalace v šachtě i ve strojovně, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávajících kabin výtahů a protivah, demontáž stávajících vodítek apod.),

- výroba nových výtahů a jejich částí, doprava a montáž v místě plnění,

- úprava stávajících dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří 800 mm, po jejich osazení bude provedeno začištění a výmalba zdiva,

- oprava zdiva, omítek a podlahy v nástupištích kolem šachetních dveří a uvedení do původního stavu,

- úprava podlah ve výtahových šachtách a provedení nového bezprašného nátěru,

- úprava podlah ve strojovnách výtahů a provedení nového bezprašného nátěru, vybílení strojoven,

- začištění a oprava všech stavebními úpravami dotčených částí a uvedení pracoviště do bezvadného stavu,

- kompletní provedení elektroinstalace, zapojení a zprovoznění,

- během realizace bude prováděn průběžný úklid po stavebních pracích,

- dodání knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek, návodu k používání výtahu,

- provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.,

Osobní výtahy budou vyrobeny, dodány a nainstalovány v souladu s technickými normami ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-21, NV č. 27/2003 Sb. a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2) 1x osobnonákladní výtah TONV 500 výr. č. 41822011/07-A2N-0154, rok výroby 1982

Technické parametry nového výtahu:

Druh výtahu – trakční,

Nosnost výtahu – min. 750 Kg,

Pracovní zdvih – cca 15,75 m,

Jmenovitá rychlost – 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  6/6 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné, sběr směrem dolů

Pohonná jednotka – bude umístěna ve stávající strojovně výtahu, která je umístěna nad výtahovou šachtou,

Systém pohonu – převodový/bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Ve strojovně a výtahové šachtě bude provedeno nové osvětlení v souladu ČSN EN. V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do nejbližšího nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu.

Součástí dodávky bude instalace nového žebříku do prohlubně, provedení „revizní jízdy“ a dodávka nového hasicího přístroje do strojovny.

Výtahová šachta:

Charakter a rozměry stávajících zděných šachet zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn šachty. Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

- šířka cca 1640 mm,

- hloubka cca 1780 mm,

- hlava cca 3600 mm,

- prohlubeň cca 1200 mm,

- prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

- vodítka protiváhy a kabiny – nová,

- protiváha – nová,

- osvětlení šachty – nové,

Nová Kabina:

Nová kabina bude maximálně využívat rozměry stávající šachty. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem - půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy.

- světlá šířka min. 1130 mm,

- světlá hloubka min. 1550 mm,

- světlá výška min. 2100 mm,

- „okopové“ pásy,

- osvětlení LED stropní,

- kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

- digitální signalizace polohy a směru jízdy,

- nouzové osvětlení,

- úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku,

- podlahová krytina - tzv. „penízková guma“,

- komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání po dobu záruční doby,

- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

- kabina osazena obousměrnými zachycovači,

- blokování výtahu (viz. popis uvedený v bodě 3 níže),

- čtečka a bezkontaktní přívěsky s čipy (např. typ MIFARE) pro zajištění používání výtahu (viz. popis a počty přívěsků uvedený níže v bodě 3),

- označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabiny, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

- automatické centrální posuvné,

- šířka min. 1000 mm,

- výška 2000 mm,

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

- 6x ručně otevírané dvoukřídlé,

- úprava povrchu křídel a zárubní – RAL 9001,

- průhledové okno s rámem v odstínu RAL 9001,

- madlo nerez,

- šířka min. 1000 mm,

- výška 2000 mm,

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nástupiště:

- přivolávače budou v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL),

- signalizace polohy kabiny pouze ve výchozí stanici,

- na nástupištích směrové signalizace,

Záruční doba nového výtahu:

Na kompletní dílo 60 měsíců

Zadavatel požaduje zpřístupnění systému rozvaděče po záruční době výtahu pro možnost vypsání veřejné zakázky na provádění pozáručního servisu a údržby výtahu (např. sdělení přístupových kódů k systému v rozvaděči/ovládací jednotce/procesoru).

Stavební úpravy a související úkony spojené s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) a předáním nového výtahu do užívání:

Součástí dodávky výtahu budou veškeré stavební úpravy, práce a úkony související s kompletní výměnou výtahu a následným bezproblémovým uvedením do provozu. Jedná se zejména o tyto úkony:

- zaměření výtahové šachty,

- zaměření strojovny,

- vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahu včetně schválení autorizovanou osobou,

-	výkon inženýrské činnosti - zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem schválení projektové dokumentace, ohlášení stavby příp. vydání stavebního povolení a následně souhlasu s užíváním stavby případně kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací budou předány zadavateli před samotným zahájením stavby. Odboru památkové péče, Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „MHMP OPP“) bude předložena kompletní projektová dokumentace (včetně výkresové dokumentace) k novým výtahům. Dokumentace bude obsahovat přesný typ (včetně specifikace celkových rozměrů, materiálu, členění a barevného řešení) nových výtahových dveří,

- demontáž, odvoz a ekologická likvidace starých částí výtahu (např. demontáž betonových špalků v prohlubni, demontáž výtahového pohonu a jeho částí vč. základu, demontáž stávající elektroinstalace v šachtě i ve strojovně, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávající kabiny výtahu a protiváhy, demontáž stávajících vodítek apod.),

- výroba nového výtahu a jeho částí, doprava a montáž v místě plnění,

- úprava dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří 1000 mm, po jejich osazení bude provedeno začištění a výmalba zdiva,

- oprava zdiva, omítek a podlahy v nástupištích kolem šachetních dveří a uvedení do původního stavu,

- úprava podlahy ve výtahové šachtě a provedení nového bezprašného nátěru,

- úprava podlahy ve strojovně výtahu a provedení nového bezprašného nátěru, vybílení strojovny,

- začištění a oprava všech stavebními úpravami dotčených částí a uvedení pracoviště do bezvadného stavu,

- dodávka, montáž čtečky a požadovaného počtu přívěsků (čipů) pro zajištění používání výtahu dle popisu uvedeného v bodě 3) níže,

- kompletní provedení elektroinstalace, zapojení a zprovoznění,

- během realizace bude prováděn průběžný úklid po stavebních pracích,

- dodání knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek, návodu k používání výtahu,

- provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.,

Osobní výtah bude vyroben, dodán a nainstalován v souladu s technickými normami ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-21, NV č. 27/2003 Sb. a dalšími souvisejícími právními předpisy.

3) Blokování nových výtahů a zajištění dojezdu do blokovaných nástupišť

Nové výtahy, které nahradí stávající TOV 320, budou moci využívat všichni návštěvníci objektu. U těchto výtahů bude zajištěno blokování dojezdu do určených stanic. Dojezd do těchto blokovaných stanic bude umožněn pouze vybraným zaměstnancům Generálního finančního ředitelství za použití čtečky, instalované v kabině výtahů, a bezkontaktních přívěsků s čipy (např. typ MIFARE).

Nový výtah, který nahradí výtah TOV 320 výr. č. 0287078/07-A10-0119, bude mít blokován dojezd do 5.NP a do suterénu objektu. Nové výtahy, které nahradí výtahy TOV 320 výr. č. 0287080/07-A10-0117, výr. č. 0287079/07-A10-0118, budou mít blokovaný dojezd do suterénu objektu.

Nový výtah, který nahradí TONV 500 výr. č. 41822011/07-A2N-0154, budou moci využívat pouze vybraní zaměstnanci Generálního finančního ředitelství. Používání výtahu bude umožněno pouze za použití instalované čtečky a bezkontaktních přívěsků s čipy (např. typ MIFARE).

Počty a jednotlivé typy bezkontaktních přívěsků s čipy:

| Přívěsek č. | Bude využíván pro: | Počet přívěsků | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dojezd nového výtahu, který nahradí TOV 320 výr. č. 0287078/07-A10-0119, do 5.NP objektu | 20 |  |
| 2 | Dojezd nových výtahů, které nahradí všechny tři TOV 320, do suterénu objektu | 35 |  |
| 3 | Používání nového výtahu, který nahradí TONV 500 | 10 |  |
| 4 | Používání nového výtahu, který nahradí TONV 500 a zároveň dojezd nových výtahů, které nahradí všechny tři výtahy TOV 320, do suterénu objektu | 11 | Přívěsek č. 4 v sobě kombinuje funkce přívěsku č. 3 a č. 2 |
| 5 | Používání nového výtahu, který nahradí TONV 500 a zároveň dojezd nových výtahů, které nahradí všechny tři výtahy TOV 320, do suterénu objektu a také dojezd nového výtahu, který nahradí TOV 320 výr. č. 0287078/07-A10-0119, do 5. NP objektu | 15 | Přívěsek č. 5 v sobě kombinuje funkce přívěsku č. 3, č. 2., a č. 1 |