## Kry_02_2_NN
| List obsahuje: | [6 empty] | Zpět na list:
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [8 empty] | >> skryté sloupce << |  | {F7A42206-50F0-43CB-A3BA-E003D74E2AE7}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
| Stavba: |  | Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově
| Objekt: |  | SO 02.2 PŘÍPOJKA NN
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
|  | Pöyry Environment a.s. |  |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH | základní | 20% | ze | 0 |  | 0
|  | snížená | 14% | ze
|  | zákl. přenesená | 20% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 14% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK | 0

## SO 02.2 PŘÍPOJKA NN
SO 02.2 | PŘÍPOJKA NN |  |  | Příslušné výkresy :
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Elektroměrový rozvaděč | komplet | 1
Elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření, v plastovém provedení do výklenku
Rozměry 820x800x240mm
Výzbroj: 3x MTP, zkušební svorkovnice, můstek PEN
Hlavní jistič do 250A, s nastavitelnou distribuční spouští, plombovatelný kryt
Napěťová soustava 3 PEN 50Hz 230/400V / TN-C
In=400A, Krytí: min IP 44
Tříbodové uzavírání skříně na závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky
Přívodní vedení do 240mm2 spodem na praporce
Vývodní vedení do 240mm2 spodem z praporce
2 | Kabel AYKY 3x240+120mm2 | m | 90
Silový kabel 750V AYKY , čtyřžilový kabel s hliníkovým jádrem a PVC izolací, uložení v zemi, proudová zatížitelnost na vzduchu 364A (v zemi 338A)
Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
3 | Uzemňovací pásek FeZn 4x30mm | m | 25
Položka obsahuje dodávku a montáž zemnící pásky FeZn 30/4mm, včetně svorek a antikorozního nátěru, uložení v zemi
4 | Kabelová chránička DN110 | m | 35
Kabelová chránička DN110 pro mechanickou ochranu kabelu a při křížení podzemních sítí. Položka obsahuje dodávku a uložení chráničky do výkopu.
5 | Zděný pilíř pro elektroměrový rozvaděč, včetně základu | ks | 1
Zděný pilíř z vápenopískových cihel, betonová stříška
Rozměry pilíře 1.2x1.75x0.5m (l ´ v ´ š)
Oplechování štříšky titanzinkovým plechem
Výklenek pro elektroměrový rozvaděč
Výklenek pro přívodní kabely s plastovým krytem 0.5x0.6m
Izolace zdiva asfaltovým pásem
6 | Kabelová rýha 0.35x0.8m | m | 40
Provedení výkopu kabelové rýhy 0.35x0.8m v zemině třídy 3,4, pískové lože 10/10cm, výstražná fólie, zpětný zához, hutnění po 20cm a urovnání terénu. Položka obsahuje i odvoz přebytečné zeminy
7 | Kabelová rýha 1.1x0.5m | m | 35
Provedení výkopu kabelové rýhy 1.1x0.5m v zemině třídy 3,4, položení chráničky, výstražná fólie, zpětný zához, hutnění po 20cm a urovnání terénu. Položka obsahuje i odvoz přebytečné zeminy
8 | Výkop jámy pro základ pilíře | ks | 1
Výkop jámy 1.2x0.5x1m (l ´ š ´ h) v zemině 3, 4
Položka obsahuje i odvoz přebytečné zeminy
9 | Betonáž základu pilíře
| Základ z prostého betonu | m3 | 0.6
10 | Utěsnění prostupu kabelu | sada | 1
Vodotěsné utěsnění prostupu kabelů do objektu
pomocí kompresního kruhového rámu do otvoru DN150, průměr kabelu 57mm
11 | Revizní zpráva | ks | 1
Zahrnuje provedení výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0