## SO 02.1 Stav. elektroinstalace
SO 02.1 | Čerpací stanice |  |  | Příslušné výkresy :
Stavební elektroinstalace
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Průmyslové zářivkové celoplastové svítidlo 2x36W s EP | ks | 9
Průmyslové zářivkové celoplastové svítidlo 2×36W, IP65, s elektronickým předřadníkem, včetně světelných zdrojů. Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení, včetně nosných a pomocných konstrukcí.
2 | Interiérové zářivkové celoplastové svítidlo 2x36W s mřížkou
| Interiérové zářivkové celoplastové svítidlo, 2×36W, IP40, elektronický předřadník, parabolická mřížka, včetně světelných zdrojů Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení | ks | 2
3 | Interiérové zářivkové celoplastové svítidlo 1x22W
| Interiérové zářivkové celoplastové svítidlo, 1×22W, IP42, včetně světelnéch zdrojů Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení | ks | 1
4 | Nouzové průmyslové svítidlo 1x11W
| Nouzové svítidlo 1x11W, 230V, záloha min 1h, IP65, včetně světelného zdroje Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení | ks | 3
5 | Venkovní halogenové svítidlo 1x200W | ks | 3
Venkovní halogenový reflektor, 1×250W, min IP44, včetně zdroje. Montáž na objekt Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení, včetně pomocných konstrukcí.
6 | Zásuvková skříň 400/230/24V, s proudovým chráničem IP44 | ks | 2
Typová zásuvková skříň se zásuvkami 400V/32A/5p, 230V/16A, 24V, s hlavním vypínačem
Položka obsahuje dodávku a montáž zásuvkové skříně, včetně usazení a zhotovení nosné konstrukce.
7 | Elektrický nástěnný konvektor 2.0kW | ks | 5
Přímotopný elektrický konvektor a vestavěnou tepelnou regulací 230V, min. IP24, Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení, včetně pomocné upevnovací konstrukce na zeď
8 | Elektrický nástěnný konvektor 0.5kW | ks | 1
Přímotopný elektrický konvektor a vestavěnou tepelnou regulací 230V, min. IP24, Položka obsahuje dodávku a kompletní montáž zařízení, včetně pomocné upevnovací konstrukce na zeď
9 | Ovládací spínač na omítku | ks | 7
Plastový spínač osvětlení (vypínač), 250V, 10A, montáž na stěnu omítku, IP44, včetně zapojení
10 | Ovládací spínač | ks | 3
Plastový spínač osvětlení (vypínač) 250V, 10A, IP20, montáž pod omítku, včetně zapojení
11 | Dvojzásuvka 230V/16A | ks | 5
Dvojzásuvka 230V/16A, domovní, elegantní, montáž včetně zapojení
12 | Krabice přístrojová | ks | 3
Krabice přístrojová, KP, montáž pod omítku
13 | Krabicová rozvodka | ks | 11
Krabicová rozvodka se svorkovnicí, montáž na omítku, IP54, 95x95x50mm, včetně zapojení
14 | Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí | ks | 5
Krabicová rozvodka KR se svorkovnicí, montáž pod omítku včetně zapojení
15 | Kabel CYKY 5×6 mm2 | m | 30
Silový kabel 750V CYKY 5×6mm2, pětižilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, proudová zatížitelnost na vzduchu 43A
Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
16 | Kabel CYKY 3×2.5 mm2 | m | 150
Silový kabel 750V CYKY 3×2,5mm2, třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 25A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
17 | Kabel CYKY do 3×1.5 mm2 | m | 210
Silový kabel 750V CYKY 3×1,5mm2, až třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 19.5A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
18 | Svorkovnice hlavního pospojování | ks | 1
Ekvipotencionální svorkovnice včetně plastové skříňky, montáž na povrch Min 4x svorka 25mm2, 4x6mm2, připojení na FeZn 4x30mm
19 | Vodič CY 25 mm2 žlutozelený | m | 20
Vodič pro pospojování CY 25mm2, s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 750V, Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase a ukončení
20 | Vodič CY 6 mm2 žlutozelený | m | 30
Vodič pro pospojování CY 6mm2, s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 750V, Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase a ukončení
21 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 - běžná délka | m | 15
Položka obsahuje dodávku žlabů, vík, spojovacího materiálu, kolen, nosníků, závěsů atd., včetně montáže.
22 | Elektroinstalační pancéřová trubka DN 32 mm | m | 70
Elektroinstalační pancéřová plastová trubka DN 32 mm, včetně upevnění pomocí příchytek
23 | Systém ochrany před bleskem | sada | 1
Položka obsahuje dodávku a montáž jímacího a svodového vedení FeZn 8mm, podpěr, svorkového a upevňovacího materiálu a mechanické ochrany svodů, včetně jímačích tyčí Sada 50m FeZn 8mm 13ks hřebenová podpěra 12ks podpěra pod taškovou krytinu 10ks podpěra do zdiva 3ks jímací tyč 1m, včetně upevnění a svorky 20ks typová svorka 4ks ochranný úhelník s podpěrami 5ks zkušební svorka, označovací štítek
24 | Základový zemnič | sada | 1
Položka obsahuje dodávku a montáž zemnící pásky FeZn 30/4mm, včetně spojení a antikorozního nátěru, uložení v betonu jako základový zemnič Sada: 100m FeZn 4x30mm 25m vývodové FeZn 10mm 20ks spojení svařením 3ks vývodová deštička 150x150mm Antikorozní ochrana vývodů a přemostění dilatačních spár
25 | Revizní zpráva | ks | 1
Zahrnuje provedení výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy elektroinstalace i systému LPS
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0