## DPS1.2 PRS
DPS1.2 | PS1 Čerpací stanice - technologická část |  |  | Příslušné výkresy :
DPS1.2 Provozní rozvod silnoproudu
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Rozvaděč RMS1 | komplet | 1 |  | 0
| Rozvaděč je umístěný ve strojovně čerpací stanice |  |  |  | 0
| Skříňový rozvaděč, 3 pole, šxvxh = 2400x1800x500mm na podstavci 50mm Rozvaděč bude umístěn na kabelový kanál pod rozvaděčem, který je součástí objektu SO 02.1 |  |  |  | 0
| Napěťová soustava 3 N PE 50Hz 230/400V / TN-C-S |  |  |  | 0
| Přípojnice: In=400A, Krytí: min IP 43 |  |  |  | 0
| Přívod spodem |  |  |  | 0
| Vývody spodem i vrchem |  |  |  | 0
| Náplň: |  |  |  | 0
| 2x Trojfázový přívod s jističem do 400A, pomocnými kontakty motorovým pohonem a vypínací cívkou |  |  |  | 0
| 1x Třípólová přepěťová ochrana typu „B“ s předjištěním pojistkami 100A, pojistkový odpínač |  |  |  | 0
| 1x Třípólová přepěťová ochrana typu „C, se signalizací, výměnné moduly, včetně předjištění pojistkami do 100A, pojistkový odpínač |  |  |  | 0
| 1x Analyzátor elektrických veličin (A, V, cosφ, kW, kWh) včetně 3x MTP 400/5A |  |  |  | 0
| 1x Zdroj 24V DC, 10A |  |  |  | 0
| 1x Oddělovací transformátor 400/230V, 1000VA |  |  |  | 0
| 1x Bezpečnostní relé pro nouzové zastavení 24V, DC kontakty 3/1 s předjištěním |  |  |  | 0
| 1x Relé pro kontrolu napětí, 3x400V, vyhodnocující úroveň, asymetrii a výpadek fáze, 1p |  |  |  | 0
| 3x Stykačový vývod pro motor 45kW s přepínáním Y/D obsahující: 1x pojistkový odpínač do 160A, včetně pojistek 125A 3x trojpólový stykač do 65A, včetně pomocných kontaktů 1x nadproudové relé do 65A 1x časové relé Y/D 1x jednopólový jistič pomocných obvodů do 6A 1x přepínač volby provozu, 5polohový, 8. pater 10A 2x tlačítkový ovladač, 6A 4x signálka 230V 1x ampérmetr včetně MTP 100/5A 1x součtové hodiny chodu (upevnění do dveří rozvaděče) 1x montáž relé pro kontrolu motoru (dodávka čerpadla) 6x pomocné relé 4p, 230V řadové svorky |  |  |  | 0
| 3x Stykačový vývod kompenzace obsahující: 1x pojistkový odpínač do 160A, včetně nožových pojistek 50A 1x trojpólový stykač pro spínání kompenzace do 20kVAr 1x Ekologický kompenzační kondenzátor 400V, 15kVAr |  |  |  | 0
| 1x Stykačový 3f. vývod pro motor do 2.0kW obsahující: 1x motorový spouštěč do 6A s pomocnými kontakty 1x trojpólový stykač do 9A, včetně pomocných kontaktů 1x jednopólový jistič pomocných obvodů do 4A 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 4. patra, 10A 2x tlačítkový ovladač, 6A 4x signálka 230V 1x relé pro kontrolu cos fi 1x montáž relé pro kontrolu motoru (dodávka čerpadla) 4x pomocné relé 4p, 230V řadové svorky |  |  |  | 0
| 3x Stykačový 3f. reverzační vývod pro motor do 1.5kW obsahující: 1x motorový spouštěč do 4A s pomocnými kontakty 2x trojpólový stykač do 9A, včetně pomocných kontaktů 1x jednopólový jistič pomocných obvodů do 4A 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 4. patra,10A 3x tlačítkový ovladač, 6A 3x signálka 230V 5x pomocné relé 4p, 230V řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Stykačový 3f. reverzační vývod pro motor do 0.75kW obsahující: 1x motorový spouštěč do 2.5A s pomocnými kontakty 2x trojpólový stykač do 9A, včetně pomocných kontaktů 1x jednopólový jistič pomocných obvodů do 4A 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 10A 4x signálka 230V 6x pomocné relé, 4p, 230V řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Stykačový vývod pro ventilátor do 0.5kW obsahující: 1x motorový spouštěč do 2.5A 1x trojpólový stykač do 9A 1x jednopólový jistič pomocných obvodů do 4A 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 4. patra, 10A 1x signálka 230V 1x pomocné relé 4p, 230V 1x časové cyklující relé, 1p, 230V řadové svorky |  |  |  | 0
0
| 1x Trojfázový vývod do 63A, poj. odpínač 3p, 160A, nožové pojistky 63A, řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Trojfázový vývod do 32A, poj. odpínač 3p, válcové pojistky 20A, řadové svorky |  |  |  | 0
| 4x Trojfázový vývod 16A, jistič 3P, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 3x Jednofázový jističový vývod do 16A, jistič 1P, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Jednofázový jističový vývod 20A, jistič 1P, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 3x Pojistkový odpínač do 32A, vál. pojisky 10A, jištění pomocných obvodů |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič do 6A, C, pro jištění pomocných obvodů |  |  |  | 0
| 6x Jednofázový jistič do 10A, pro jištění pomocných obvodů |  |  |  | 0
| 4x signálka 230V |  |  |  | 0
| 5x tlačítkový ovladač, 6A |  |  |  | 0
| 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 4. patra, 10A |  |  |  | 0
| 1x vypínač, 2polohový, 1. patro, 10A |  |  |  | 0
| 8x pomocné relé 4p, 230V |  |  |  | 0
0
| 1x sada vývodů pro stavební elektroinstalaci: |  |  |  | 0
| 1x Trojfázový přívod pojistkovým dodpínačem do 160A včetně novových pojistek vel. 000, 63A |  |  |  | 0
| 1x Proudový chránič 3+N, 63A, vybavovací proud 0,3A, selektivní |  |  |  | 0
| 2x Proudový chránič 1+N, 16A, vybavovací proud 0,03A, s nadproudovou ochrannou C |  |  |  | 0
| 3x Trojfázový vývod 32A, jistič 3P, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 3x Trojfázový vývod 16A, jistič 3P, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový jistič 32A, char. C |  |  |  | 0
| 1x Trojpólový stykač 32A, ovl. napětí 230V |  |  |  | 0
| 1x přepínač volby provozu, 3polohový, 4. patra, 10A |  |  |  | 0
| 7x Jednopólový vývod 10A, C, s jističem a svorkami |  |  |  | 0
| 5x Jistič 1+N pólový 16A, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| 1x Jistič 1+N pólový 10A, C, řadové svorky |  |  |  | 0
| Ostatní a pomocný materiál |  |  |  | 0
0
| Ostatní materiál, jako jsou , svorkový materiál, temperování skříní s regulátorem teploty, osvětlení skříní atd. |  |  |  | 0
| Položka obsahuje montáž rozvaděče, včetně usazení |  |  |  | 0
| Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů |  |  |  | 0
0
2 | Místní ovládací skříň | ks | 1 |  | 0
| Atypická plastová skříň pro ovládání zařízení, 230V, 10A, Krytí: IP54 rozměry 300x400x210mm |  |  |  | 0
| Náplň: |  |  |  | 0
| 3x tlačítkový ovladač 10A |  |  |  | 0
| 4x signálka 230V |  |  |  | 0
| Řadové svorky |  |  |  | 0
0
3 | Svorkovnicová skříň typ 1 | ks | 3 |  | 0
| Typová plastová svorkovnicová skříň |  |  |  | 0
| rozměry cca 300x250x210mm |  |  |  | 0
| Řadové svorky 8x16mm2, 12x2.5mm2 |  |  |  | 0
0
4 | Svorkovnicová skříň typ 2 | ks | 1 |  | 0
| Typová plastová svorkovnicová skříň |  |  |  | 0
| rozměry cca 200x200x150mm |  |  |  | 0
| Řadové svorky do 10x2.5mm2 |  |  |  | 0
0
5 | Světelné a zvukové návěstí pohybu stavidla | ks | 1 |  | 0
| Světelné návěstí (sloup) se zábleskovým oranžovým světlem s vestavěnou sirénou |  |  |  | 0
| Nap. 230V, IP65 |  |  |  | 0
| Upevnění na stěnu strojovny, včetně montáže |  |  |  | 0
0
6 | Trojpólový vypínač | ks | 3 |  | 0
| Trojpólový vypínač do 32A/400V ve skříňce min IP43 upevnění na stěnu, včetně svorky N a PE |  |  |  | 0
| Velikost skříně: 120x70x110mm |  |  |  | 0
| Položka obsahuje montáž skříně na stěnu objektu |  |  |  | 0
0
7 | Tlačítkový ovladač nouzového zastavení | ks | 1 |  | 0
| Tlačítkový hřibový červený ovladač v plastové skříni, |  |  |  | 0
| s aretací, pro odblokování otočit, s kontakty 2NC |  |  |  | 0
| Napěťová soustava 1 N PE 50Hz 230V / TN-S |  |  |  | 0
| Krytí: min IP43 |  |  |  | 0
| Velikost skříně: 70x70x113mm |  |  |  | 0
| Položka obsahuje montáž skříně na stěnu objektu |  |  |  | 0
0
8 | Kabel CYKY 3x150+70 mm2 | m | 15 |  | 0
| Silový kabel 1kV CYKY 3×150+70mm2, čtyřžilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, proudová zatížitelnost na vzduchu 319A |  |  |  | 0
| Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
9 | Kabel CYKY 4×16 mm2 | m | 110 |  | 0
| Silový kabel 1kV CYKY 4×16mm2, čtyřžilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, proudová zatížitelnost na vzduchu 80A |  |  |  | 0
| Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
10 | Kabel CYKY 5×4 mm2 | m | 15 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 5×4mm2, pětižilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, proudová zatížitelnost na vzduchu 34A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
11 | Kabel CYKY 3×4 mm2 | m | 10 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 3×4mm2, třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 34A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
12 | Kabel CYKY 5×2.5 mm2 | m | 80 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 5×2,5mm2, pětižilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, proudová zatížitelnost na vzduchu 25A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
13 | Kabel CYKY 12×1.5 mm2 | m | 170 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY do 12×1.5mm2, až dvanáctižilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 450/750V, proudová zatížitelnost na vzduchu 9A, uložení na vzduchu. Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
14 | Kabel CYKY 7×1.5 mm2 | m | 15 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 7×1.5mm2,sedmižilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 11A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
15 | Kabel CYKY 4×1.5 mm2 | m | 100 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 4×1.5mm2, čtyřžilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 18A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
16 | Kabel CYKY 3×1.5 mm2 | m | 50 |  | 0
| Silový kabel 750V CYKY 3×1,5mm2, až třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 19.5A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
17 | Kabel JYTY 14×1 mm | m | 110 |  | 0
| Kabel pro měření a řízení JYTY do 14×1mm2, s měděným jádrem, stíněním a PVC izolací, uložení na vzduchu. Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
18 | Kabel JYTY 19×1 mm | m | 30 |  | 0
| Kabel pro měření a řízení JYTY 19×1mm2, s měděným jádrem, stíněním a PVC izolací, uložení na vzduchu. Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky. |  |  |  | 0
0
19 | Vodič CY 25 mm2 žlutozelený | m | 30 |  | 0
| Vodič pro pospojování CY 25mm2, s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 750V, Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase a ukončení |  |  |  | 0
0
20 | Vodič CY 6 mm2 žlutozelený | m | 30 |  | 0
| Vodič pro pospojování CY 6mm2, s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 750V, Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase a ukončení |  |  |  | 0
0
21 | Kabelový žlab pozinkovaný do 250/100 - běžná délka | m | 20 |  | 0
| Položka obsahuje dodávku žlabů, vík, spojovacího materiálu, kolen, nosníků, závěsů atd., včetně montáže. |  |  |  | 0
0
22 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 - běžná délka | m | 20 |  | 0
| Položka obsahuje dodávku žlabů, vík, spojovacího materiálu, kolen, nosníků, závěsů atd., včetně montáže. |  |  |  | 0
0
23 | Elektroinstalační pancéřová trubka DN 32 mm | m | 80 |  | 0
| Elektroinstalační pancéřová plastová trubka DN 32 mm, včetně upevnění pomocí příchytek |  |  |  | 0
0
24 | Kabelová chránička DN75 | m | 25 |  | 0
| Kabelová chránička DN75 pro mechanickou ochranu kabelu a při křížení podzemních sítí. Položka obsahuje dodávku a uložení chráničky do výkopu. |  |  |  | 0
0
25 | Kabelová rýha 0.35x0.8m | m | 25 |  | 0
| Provedení výkopu a záhozu kabelové rýhy 0.35x0.8m, hutnění po 20cm a urovnání terénu. Položka obsahuje i odvoz přebytečné zeminy |  |  |  | 0
0
26 | Utěsnění prostupu kabelů | komplet | 1 |  | 0
| Utěsnění prostupu kabelů do objektu proti pronikání vlhkosti |  |  |  | 0
0
27 | Dodavatelská realizační dokumentace | sada | 1 |  | 0
| Vypracování technické dodavatelské dokumentace |  |  |  | 0
0
28 | Revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
| Zahrnuje provedení výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0

## DPS1.3 NZ
DPS1.3 | PS1 Čerpací stanice - technologická část |  |  | Příslušné výkresy :
DPS1.3 Náhradní zdroj elektrické energie
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Náhradní zdroj do 275kVA | komplet | 1
Stabilní elektrocentrála 400V, výkon do 275kVA, diesel agregát
provedení náhradního zdroje s automatickým bezobslužným záskokem, autochladičem, palivovou nádrží v rámu soustrojí
s ekologickou záchytnou vanou pod strojem
Startovací systém napájený z baterií umístěné na základním rámu
Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů
Řídící a kontolní systém přo řízení motoragregátu a zobrazení pvovozních a poruchových stavů
Externí AMF a nastavitelný snímač sítě
Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE)
Rozvaděč převzetí zátěže bude začleněn do rozvaděče RMS1, přepínání přívodů pomocí jističů s motorovým pohonem. Řídící systém motoraregátu zajistí převzetí žátěže po výpadku sítě, odpojení agregátu po obnovení dodávky ze sítě a opětovní připojení zážeže na síť
Sací a výdechová VZT - sání přes protidešťovou žaluzii s tlumičem hluku, umístěné na vratech do strojovny, výdech přes VZT potrubí, tlumič hluku a protidešťovou žaluzii na fasádu objektu, pomocný a kotvící materiál, montáž
Výfukové ocelové potrubí 100mm, vedené strojovnou s vyústěním na fasádě objektu, dále vedený po fasádě 1,5 m nad úroveň střechy, po celé délce tepelně izolovaný - délka cca 6 m vč. spojovacího a kotvícího materiálu, montáž
Tlumič výfuku -40 dB a pružný mezikus
Pozn: dieselagregát bude nadimenzován za spouštění dvojice čerpadel 45kW plus příslušenství čerpací stanice
Položka obsahuje dopravu na staveniště, složení, nastěhování zdroje - násun, montáž, programování automatu stroje, uvedení do provozu, provozní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0

## DPS1.4 MAR, ASŘ
DPS1.4 | PS1 Čerpací stanice - technologická část |  |  | Příslušné výkresy :
DPS1.4 Měření a řízení, ASŘ
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | Rozvaděč ED1 | komplet | 1
Rozvaděč systému MaR a ASŘ
Skříňový rozvaděč, jedno pole, šxvxh = 800x1800x500mm na podstavci 50mm Rozvaděč bude umístěn na kabelový kanál pod rozvaděčem, který je součástí objektu SO 02.1
Napěťová soustava 1 N PE 50Hz 230V / TN-C-S
In=16A, Krytí: min IP 43
Přívod spodem
Vývody spodem i vrchem
Náplň:
1x Jednofázový přívod s jističem do 16A, char. C
10x Jednofázový jistič do 10A
1x Přepěťová ochrana "D", včetně oddělovací tlumivky, do 16A
2x Přepěťová ochrana pro proudovou smyčku, 24V
2x Zobrazovač, monitor procesů, 4 znakový, vstup 4-20mA
1x Záložní zdroj UPS, 230V, on-line, 1000VA
2x Zdroj 230VAC/24V DC, 10A
1x Vestavná zásuvka 230V/16A
12x pomocné relé 4p, 230V
16x pomocné relé 1p, 24V
4x signálka 230V
vysvorkování vstupů a výstupů PLC
Ostatní materiál, jako jsou , svorkový materiál, temperování skříně s regulátorem teploty, osvětlení skříně atd.
V rozvaděči budou vestavěny také následující systémy:
Automatizovaný systém řízení- PLC
GPRS/EDGE/UMTS Router
Položka obsahuje montáž rozvaděče, včetně usazení a zhotovení nosného rámu pod rozvaděč
Dále oživení a nastavení jednotlivých prvků a připojení přívodních a vývodových kabelů
2 | Automatizovaný systém řízení - PLC | komplet | 1
Sestávající se z kompaktního PLC o minimální konfiguraci
80x DI, 24xDO, 4xAI, RS485/RS232, Ethernet, napájení 230V, případně 24V, včetně veškerého příslušenství,
ovládacího a zobrazovacího barevného panelu (operátorský panel) s dotykovou obrazovkou, IP65, 10"
Včetně programového vybavení PLC i OP (software) pro: - Kompletní provozní a poruchové algoritmy čs - Ovládání a monitorování zařízení - Monitorování rozvaděčů RMS1, ED1 - Komunikace s operátorským panelem - Předávání veškerých informací do systému vizualizace OP - Kompletní záznam událostí včetně časových značek - Komunikace přes GPRS/EDGE/UMTS modul pro bezdrátový přenos dat mezi PLC a dispečinkem
Položka obsahuje montáž, nastavení, komplexní zkoušky a také zaškolení obsluhy
Typ PLC musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními provozovatele OVAK a musí být před vlastní realizací provozovatelem odsouhlaseno
3 | Systém EZS | komplet | 1
3x PIR snímač pohybu pro prostorovou ochranu Napájení 12V, úhel detekce 120°, NC+TMP
4x Magnetický kontakt v robustním provedení, min IP54
s kontaktem NC
1x Venkovní zálohovaná siréna
Napájení 10-17V, min IP43, s vestavěným akumulátorem
Položka obsahuje montáž, nastavení, provozní zkoušky a také zaškolení obsluhy
4 | Kamerový systém | ks | 1
Kompletní kamerový systém sestávající se z následujících komponent:
NVR - Network Video Recorder , 280 Mbps, H.264, 500GB.
Nahrává H.264, MJPEG a MPEG-4 IP streamy
Součástí licence pro 8x IP kameru, umožnující záznam obrazu kamer, klient pro práci s CCTV systémem, server pro archivaci dat přenášení poplachových obrázků z kamer v nižší kvalitě na FTP server
Zobrazení živého obrazu, záznamu. Umožňuje připojení USB myši a klávesnice k ovládání.
Připojení do sítě prostřednictvím 2xGb Ethernet
Video Výstup 2 DVI-D konektory, USB2/3, 230V, do racku součástí klávesnice, myš
24" (600 mm) plochý Full HD monitor s LED podsvícením, 1920 x 1080, BNC, DVI, HDMI, S-Video, VGA, spotřeba <100 W
1x Záložní zdroj UPS, 230V, on-line, 1000VA
5x IP kamera s objektivem, parametry: 1.2MPix síťová den/noc kamera , Vysoká citlivost kamery při snížených světelných podmínkách, WDR až 1280 x 960, 30 s/s, Komprese H.264 a MJPEG Napájení přes ethernet (PoE) (IEEE 802.3af) nebo 24 V 1x alarmový vstup pro připojení např. detektoru pohybu Lokální paměť (Micro SD) pro záznam alarmů Megapixelový varifokální objektiv, 2,8~12 mm, f/1,4~2,7, AI
Venkovní kamerový kryt vyhřívaný, 230VAC, držák, clona
5x IR přísvit, MicroLED, až 15 m včetně držáku a miniaturního spínacího zdroje 230V, umístění v plastové skříni min IP54
5x detektor pohybu Digital PIR+MW+Antimasking det.
Rozvaděč kamerového systému RK1 - rack 19", 12U obsahující 1x Jednofázový přívod s jističem do 16A, char. C 1x Přepěťová ochrana "D", včetně oddělovací tlumivky, do 16A 6x Jednofázový jistič do 10A 1x Zásuvková napájecí lišta 1x Ethernet switch 8x 10/100Mbps, PoE, napájení 230V, 50Hz 1x Zdroj 230VAC/24V DC, 3A
Položka obsahuje instalaci systému včetně všech nutných komponent, UTP kabelů, nastavení, provozní zkoušky a také zaškolení obsluhy
5 | Sonda pro spojité měření hladiny v šachtě | ks | 1
Ponorná nerezová sonda s polovodičovým tenzometrem s nerezovou oddělovací membránou
Rozsah měření do 6 m
Výstup- 4-20mA
Napájení 24Vss
Přesnost 0.25%
Krytí: IP 68
S kabelem délky 35m Montáž, oživení, seřízení
6 | Sonda pro spojité měření hladiny v jímce | ks | 1
Ultrazvukový snímač 3. vodič s přesností min 0.25%. Rozsah měření do 6 m Provozní teplota 40 °C až 85 °C Provozní tlak 0,5bar Automatické potlačování klamných odrazů Výstup- 4-20mA Komunikace Hart nebo obdobná Napájení 24Vss Krytí: IP 67 Montáž, oživení , seřízení
7 | Plovákový spínač | ks | 2
Polypropylenový plovákový spínač, hermeticky uzavřená dvojitá komora, bezrtuťový s mikrospínačem, přímé ovládání čerpadel do 1,1 kW, nastavitelná spínací hysteréze Spínací kontakt: 250V AC, 15 A Teplota: -20 °C to 80 °C Tlak: max. 5 bar Krytí: IP 68 Délka kabelu do 10m Montáž, seřízení
8 | Svorkovnicová skříňka | ks | 2
Typová plastová svorkovnicová skříň
rozměry cca 200x200x150mm
Řadové svorky do 10x2.5mm2
9 | Kabel CYKY 3×2.5 mm2 | m | 25
Silový kabel 750V CYKY 3×2,5mm2, třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 25A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
9 | Kabel CYKY 4×1.5 mm2 | m | 15
Silový kabel 750V CYKY 3×1,5mm2, čtyřžilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 18A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
9 | Kabel CYKY 3×1.5 mm2 | m | 130
Silový kabel 750V CYKY 3×1,5mm2, třížilový kabel s měděným jádrem a PVC izolací, uložení na vzduchu, zatižitelnost 18A Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
10 | Kabel JYTY 4×1 mm | m | 50
Kabel pro měření a řízení JYTY 4×1mm2, s měděným jádrem, stíněním a PVC izolací, uložení na vzduchu. Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
11 | Kabel SYKFY do 2x2x0.5mm2 | m | 120
Sdělovací kabel pro vnitřní použití, jádro Cu, žíly stočeny v páry Duše stíněna hliníkovou fólií se dvěma CuSn příložnými drátky. Plášť z PVC Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase, ukončení kabelu a označení trvanlivými štítky.
12 | Koaxiální kabel | m | 20
Koaxiální kabel nízkoútlumový 50 Ohm, Cu jádro dielektrikum PE průměr 5 mm operační rozsah teplot -30°C až +80 °C včetně ukončení konektory
13 | UTP kabel | m | 150
4-párový F/UTP kabel kat min 5e, včetně krimplovacích koncovek RJ45, do venkovního prostředí
14 | Vodič CY 4 mm2 žlutozelený | m | 20
Vodič pro pospojování CY 4mm2, s měděným jádrem a PVC izolací na jmenovité napětí 750V, Položka obsahuje dodávku včetně montáže, uložení v kabelové trase a ukončení
15 | Kabelový žlab pozinkovaný 62/50 - běžná délka | m | 20
Položka obsahuje dodávku žlabů, vík, spojovacího materiálu, kolen, nosníků, závěsů atd., včetně montáže.
16 | Elektroinstalační pancéřová trubka DN 32 mm | m | 60
Elektroinstalační pancéřová plastová trubka DN 32 mm, včetně upevnění pomocí příchytek
17 | Ocelový pozinkovaný stožár výšky 4m | ks | 1
Ocelový bezpaticový žárově pozinkovaný stožár, výška 4m, 133/60mm
18 | Kabelová chránička DN50 | m | 40
Kabelová chránička DN50 pro mechanickou ochranu kabelu a při křížení podzemních sítí. Položka obsahuje dodávku a uložení chráničky do výkopu.
19 | Kabelová rýha 0.35x0.8m | m | 20
Provedení výkopu a záhozu kabelové rýhy 0.35x0.8m, hutnění po 20cm a urovnání terénu. Položka obsahuje i odvoz přebytečné zeminy
20 | Výkop jámy pro stožár, včetně betonáže | ks | 1
Výkop jámy 0.6x0.6x1m v zemině 3-4, betonáž základu stožáru z prostého betonu, odvoz přebytečné zeminy
21 | Utěsnění prostupu kabelů | sada | 1
Utěsnění prostupu kabelů do stojovny proti pronikání vlhkosti
22 | Dodavatelská realizační dokumentace | sada | 1
Vypracování technické dodavatelské dokumentace
Návod k obsluze řídícího systému
22 | Revizní zpráva | ks | 1
Zahrnuje provedení výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy
[5 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0

## DPS1.5 DPD
DPS1.5 | PS1 Čerpací stanice - technologická část |  |  | Příslušné výkresy :
DPS1.5 Dálkový přenos dat
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 20% | Celk. cena vč. DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč
1 | GPRS/EDGE/UMTS Router | komplet | 1
GPRS/EDGE/UMTS komunikační modul pro bezdrátový přenos dat mezi PLC a dispečinkem
Komunikace RS232/RS485, Ethernet
Rozsah vstupního napětí 9 až 32V DC
Vícerežimový HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS a GSM
Transparentní předávání mezi UMTS a GSM sítí
Automatický nebo manuální výběr sítě
Firewall, přístupové seznamy
Rychlost přenosu dat: max. 7,2 Mbps downlink / 2 Mbps uplink
včetně SIM karty sítě dle výběru budoucího provozovatele
včetně nakonfigurování modulu
Propojení antény
Impedance: 50 Ohm, konektor: SMA
Venkovní anténa pro síť 3G
Položka obsahuje montáž, nastavení, provozní zkoušky a také zaškolení obsluhy
Technologie dálkového přenosu dat musí být kompatibilní se stávajícím systémem přenosů na dispečink OVAK (VAE Control)
2 | GPRS/EDGE/UMTS Router | komplet | 1
GPRS/EDGE/UMTS komunikační modul pro bezdrátový přenos dat z kamerového systému na FTP server
Komunikace RS232/RS485, Ethernet
Rozsah vstupního napětí 9 až 32V DC
Vícerežimový HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS a GSM
Transparentní předávání mezi UMTS a GSM sítí
Automatický nebo manuální výběr sítě
Firewall, přístupové seznamy
Rychlost přenosu dat: max. 7,2 Mbps downlink / 2 Mbps uplink
včetně SIM karty sítě dle výběru budoucího provozovatele
včetně nakonfigurování modulu
Propojení antény
Impedance: 50 Ohm, konektor: SMA
Venkovní anténa pro síť 3G
Položka obsahuje montáž, nastavení, provozní zkoušky a také zaškolení obsluhy
3 | Úprava dispečinku | komplet | 1
Úprava programového vybavení stávajícího dispečinku OVAK (vizualizace) o nový objekt čerpací stanice
Celkem | Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0 | 0 | 0