OBSAH

1.	TECHNICKÁ ZPRÁVA	2

1.1	Úvod	2

1.2	Popis technického řešení	2

1.3	Upozornění pro investora:	3

1.4	Dispoziční řešení	3

1.5	Povrchová ochrana	3

1.6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

1.7	Komplexní zkoušky	4

2.	Přehled použitých norem a předpisů	5

2.1	Zákony a vyhlášky	5

2.2	Normy	5

3.	seznam strojů a zařízení	7

4.	odhad investičních nákladů	8

5.	přílohy	9

5.1	Dispozice osazení čerpadel – půdorys, řez A – A	10

5.2	Dispozice osazení čerpadel – řez B – B	11

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Projekt řeší, v rámci sanace plata VCM, vybudování nové záchytné jímky pro chemicky znečištěné oplachové a dešťové vody včetně nové čerpací jímky těchto vod s osazením nových čerpadel. Nově vybudovaná čerpací jímka s  čerpadly nahradí stávající jímku, která bude zrušena. Odpadní vody budou stejně jako dosud čerpány z TZO na stripovací reaktor, výtlak nových čerpadel bude připojen do stávajícího výtlaku odpadních vod. Do jímky natékají dále vratné vody z S2224 a z odolejovače.

Rekonstrukce musí být provedena za provozu stávajícího odpadního systému (stávající jímka se stávajícími čerpadly), pouze s krátkodobým odstavením potřebným pro propojení přítoků a výtlaků.

Čerpané medium:

chemicky znečištěné oplachové a dešťové vody, pH 5 ÷ 9, teplota 1 ÷ 70°C, ρ = 1,05 kg/dm3, obsah pevných látek 0,5% <1mm.

## Popis technického řešení

Odpadní vody jsou nyní čerpány ze stávající jímky dvěma vertikálními čerpadly o parametrech Q = 80 m3/h, H = 45 m. Stávající čerpadla jsou osazena elektromotory ve venkovním nevýbušném provedení.

V rámci sanace plata VCM bude vybudována nová záchytná jímka pro chemicky znečištěné oplachové a dešťové vody. Celkový objem záchytné jímky je 175 m3. Ta bude rozdělena na dvě jímky oplachových vod, každá o objemu 75m3, a čerpací jímku. Jímky budou vybaveny nerezovou výstelkou – v rámci projektu stavební dodávky. Přes jímky bude přístupová ocelová lávka, jejíž součástí bude ocelová konstrukce pro osazení nových vertikálních čerpadel. Zbylá plocha jímek bude zakryta dřevěnými hranoly. Lávka i zakrytí jímek je ve stavební dodávce.

K přívodu dešťových a oplachových vod do obou akumulačních jímek a dále v nátoku do čerpací jímky budou použita nerezová potrubí DN500. Jako uzávěry na těchto potrubích jsou navržena k osazení nožová šoupátka s ručním ovládáním. Ruční ovládání těchto šoupátek bude prodlouženo do výšky cca 500 mm nad úroveň obslužné pochozí lávky.

Prostupy nerezového potrubí DN500 stěnami jímek s utěsněním jsou zahrnuty ve stavební části, stejně jako dokončení uložení tohoto potrubí v zemi.

Materiál nerezového potrubí bude upřesněn v realizační dokumentaci dle aktuálního složení odpadních vod.

K čerpání odpadních vod jsou navržena dvě nová vertikální čerpadla o parametrech Q = 80 m3/h, H = 45 m, s elektromotory ve venkovním nevýbušném provedení. Čerpadla budou provozována s proplachem. K proplachům čerpadel bude přivedena HF voda z vnitroblokového mostu. Minimální dimenze přívodního potrubí musí být DN25. Jako uzávěry proplachové vody budou použity kulové kohouty.

Dvě čerpadla jsou provozní – je možný jejich společný chod. Třetí čerpadlo je navrženo do skladu jako nemontovaná rezerva. Jako součást dodávky čerpadel je navrhována také sada náhradních dílů pro dvouletý provoz.

Vertikální čerpadla budou kotvena lucernou elektromotoru nad jímkou na ocelové konstrukci, která bude sloužit zároveň jako přístupová lávka.

Na jednotlivých výtlacích čerpadel budou zpětné klapky a uzavírací armatury. Navrhovány jsou kuželové kohouty DN80 a zpětné mezipřírubové klapky DN80. Společné výtlačné potrubí musí být v prostoru čerpadel opatřeno výpustnou armaturou DN50. Armatury budou vyložené PVDF. Potrubí výtlaku čerpadel bude z polypropylenu a bude napojeno na stávající výtlačné potrubí osazené na trubním mostě. Výtlačné potrubí bude vedeno souběžně s potrubím vratné vody, která je oteplená. Obě potrubí budou společně tepelně zaizolována včetně povrchové úpravy oplechováním.

Přívodní potrubí odpadních vod z TZO budou prodloužena po trubním mostě a zavedena do obou nových jímek oplachových a dešťových vod. Potrubí vratné vody z S2224 a odolejovače budou zavedena vždy do obou nových jímek z potrubního mostu D4.

Na přítocích odpadních vod z TZO, vratné vody z S2224 a z odolejovače, které budou zavedeny do obou nových jímek budou uzavírací armatury. Armatury budou vyložené PVDF.

Po dobu výstavby nové jímky a montáže nových čerpadel musí být zachován provoz stávajících čerpadel ve stávající jímce. Teprve po zprovoznění nové jímky budou stávající čerpadla demontována a bude možno provést úpravy přepojení na přítokovém a výtlačném potrubí.

Veškeré potrubní rozvody budou kotveny pomocí ocelových podpor, konzol a potrubních třmenů ke stávajícím trubním mostům.

Provoz čerpadel:

Spouštění do provozu – ručně obsluhou.

Vypnutí z provozu – automatické od minimální hladiny s blokováním chodu při minimální hladině. V jímce je osazeno ultrazvukové měření hladiny které zahrnuje projekt elektročásti – SŘTP.

## Upozornění pro investora:

Parametry strojů a zařízení uvedené v tomto projektu jsou navrženy na základě dostupných podkladů, které se mohou v průběhu dalších projektových stupňů upřesnit a tím i změnit. Proto je nutné v dalším projektovém stupni překontrolovat návrhové parametry všech zařízení, zejména hydraulické poměry navržené čerpací techniky!

## Dispoziční řešení

Dispoziční uspořádání je znázorněno na výkresech – příloha číslo 5.1 a příloha 5.2 přiložených na konci této zprávy.

## Povrchová ochrana

Čerpadla, armatury a ostatní zařízení budou opatřeny povrchovou úpravou od výrobců. Nerezová a plastová potrubí budou ponechána bez nátěrů.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Obsluha je povinna dodržovat veškeré platné předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně speciálních pokynů Spolany a řídit se pokyny z provozního řádu. Musí mít k dispozici ochranné oděvy a pomůcky.

## Komplexní zkoušky

Komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení smontované dodávky do provozu, kterým dodavatel prokazuje, že zařízení může být provozováno ve zkušebním provozu.

Rozsah, náplň a všechny podmínky pro komplexní zkoušky se dohodnou smluvně a musí být v souladu s projektovou dokumentací. Komplexní vyzkoušení se provádí obvykle v rozsahu 72 hodin, přičemž je možno přerušit provoz na celkovou dobu max. 4 hod. k provedení nutných oprav a seřízení. Pro zařízení, u kterých z provozních důvodů úpravny vody není možné zajistit dobu trvání komplexních zkoušek 72 hodin vcelku, budou stanoveny zvláštní podmínky trvání zkoušek.

Náklady na komplexní zkoušky hradí odběratel z provozních nákladů. Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel za účasti odběratele, provozovatele a příslušných kontrolních orgánů. K provedení přípravy a vlastních komplexních zkoušek technologického zařízení zajistí odběratel dostatečné množství a kvalitu provozní vody, jakož i jiných provozních hmot, včetně elektrické energie v rozsahu dle projektové dokumentace. Pro obsluhu strojního a elektrotechnického zařízení zajistí odběratel nutný počet kvalifikovaných pracovníků (nejlépe z řad budoucí obsluhy) – po dobu zkoušek budou obsluhu zařízení provádět pracovníci dodavatele, eventuálně výrobce zařízení.Na závěr komplexních zkoušek se sepíše protokol o vyhodnocení, který je podkladem pro přejímací řízení.

# Přehled použitých norem a předpisů

## Zákony a vyhlášky

- Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

- Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR – hlavního hygienika ČSR č. 77/1989, kterým se mění výše citovaná směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy.

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a příloha č. 4/1977 Sb. k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o nejvyšších přípustných hodnotách hluku a vibrací uveřejněné ve směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 41/1977 Sb.. Hygienické předpisy.

- Zákon 174/68 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb. (v úplném znění vyhlášeném pod č. 396/1992 Sb.) ve znění zákona č. 47/1994 Sb.

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.a vyhláška ČÚBP č. 207/1991 Sb.

- Vyhláška 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

## Normy

ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 03 8220	Zásady povrchové úpravy nátěrem

ČSN EN ISO 12944-2	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

ČSN EN ISO 12944-5	Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné systémy

ČSN 11 0010	Čerpadla. Všeobecná ustanovení

ČSN 11 3003	Čerpadla. Hydrodynamická čerpadla. Základní ustanovení

ČSN ISO 9905	Technické požadavky pro odstředivá čerpadla – Třída I

ČSN ISO 5199 	Technické požadavky pro odstředivá čerpadla – Třída II

ČSN ISO 9908 	Technické požadavky pro odstředivá čerpadla – Třída III

ČSN EN 1333	Potrubní součásti – Definice a volba PN

ČSN 13 0010	Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky

ČSN EN ISO 6708	Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

ČSN 13 0021-3	Potrubí – Technická pravidla – Část 3: Materiál

ČSN 13 0021-4-1	Potrubí – Technická pravidla – Část 4-1: Výpočet pevnosti – Všeobecná část

ČSN 13 0021-4-2	Potrubí – Technická pravidla – Část 4-2: Výpočet pevnosti – Potrubní součásti zatížené přetlakem

ČSN 13 0021-4-3	Potrubí – Technická pravidla – Část 4-3: Výpočet pevnosti – Přírubové spoje

ČSN 13 0021-7	Potrubí – Technická pravidla – Část 7: Zkoušení

ČSN 13 0030	Spoje potrubí a armatur. Připojovací závity

ČSN 13 0072	Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0300	Potrubí. Materiál pro normalizované součásti potrubí

ČSN 13 0420	Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování

ČSN 13 0725	Potrubí. Třmeny pro potrubí

ČSN 13 0871	Potrubí. Stojany kotevní

ČSN 13 1000	Přírubové spoje potrubí. Příruby. Přehled

ČSN 13 1022	Potrubí. Svařované a bezešvé trubky z ocelí třídy 17 pro potrubí. Konstrukční požadavky

ČSN 13 1075	Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování

ČSN 13 1160-1	Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Příruby PN 2,5 až PN 250

ČSN 13 1160-2 	Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Přírubová hrdla PN 2,5 až PN 250

ČSN 13 1180	Potrubí a armatury. Záslepky potrubí PN 6 až PN 40

ČSN 13 1520	Potrubí. Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí. Rozměry

ČSN EN 24014	Spojovací součásti. Šrouby se šestihranou hlavou,

výrobní třída A a B.

ČSN EN 24032	Spojovací součásti. Šestihranné matice, typ 1, výrobní třída A a B

ČSN 13 2605	Potrubí. Svařované oblouky z trubek. Technické dodací předpisy

ČSN 13 3007	Průmyslové armatury. Štítky armatur. Základní ustanovení

ČSN 13 3020	Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

ČSN EN 558-1	Průmyslové armatury – Stavební délky armatur pro použití v potrubních systémech – Část 1: Armatury označované – PN

ČSN EN 558-2	Průmyslové armatury – Stavební délky armatur pro použití v potrubních systémech – Část 2: Armatury označované – Class

ČSN 13 3058	Průmyslové armatury. Uzavírací klapky bezpřírubové. Stavební délky

ČSN 13 3060-1	Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení

ČSN 13 3701	Průmyslové armatury. Šoupátka. Technické dodací předpisy

ČSN EN 10020	Definice a rozdělení ocelí

ČSN 41 7240	Ocel 17 240 Cr – Ni

ČSN EN 10088-1	Korozivzdorné oceli – Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

ČSN ISO 4200	Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci. Všeobecné tabulky rozměrů a hmotností na jednotku délky

ČSN EN ISO 1127	Trubky z korozivzdorných ocelí – Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti na jednotku délky

ČSN EN ISO 1043-1	Plasty – Symboly a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky

ISO 4065:1996	Trubky z termoplastů – všeobecná tabulka tloušťky stěn.

DIN 8077	Trubky z polypropylenu –  PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80 – Rozměry

ČSN 75 5301	Vodárenské čerpací stanice

ČSN 75 5911	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

# seznam strojů a zařízení

Dodávka a montáž

| Položka | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vertikální čerpadlo v provedení do mokré jímky s elektromotorem nad podlahou - pro čerpání chemických odpadních vod, pH 5 ÷ 9, teplota 1 ÷ 70°C - Q = 80 m3/h, H = 45 m - elektromotor 22 kW, 400 V, 2900 ot/min, venkovní nevýbušné provedení - stavební délka čerpadla 3000 mm - vč. sady náhradních dílů - pro 3 ks čerpadel - 1 sada Předpokládaný dodavatel: GLYNWED s.r.o | 3 ks (z toho1ks skladová rezerva) |
| 2 | Nožové šoupě s přírubovými oky – celonerezové provedení - DN500, PN10 - pro chemické odpadní vody - pH 5÷ 9, teplota do 70°C; - ovládání - ručním kolem na prodloužené hřídeli – 0,5 m nad podlahou ovládání; - meziosová vzdálenost šoupěte a podlahy ovládání cca 2700 mm | 2 ks |
| 3 | Nožové šoupě s přírubovými oky – celonerezové provedení - DN500, PN10 - pro chemické odpadní vody - pH 5÷ 9, teplota do 70°C; - ovládání - ručním kolem; | 2 ks |
| 4 | Potrubí DN500 – materiál ocel tř. 17 včetně přírub a spojů, | 6 m |
| 5 | Potrubí do DN150 – materiál PP včetně ručních armatur, spojů, tepelné izolace a příslušných doplňkových konstrukcí | 60 m |

Demontáž

| Položka | Popis | Množství |
| --- | --- | --- |
| 6 | Stávající vertikální čerpadlo včetně elektromotoru, provedení do mokré jímky | 2 ks |
| 7 | Potrubí do DN150 – materiál PP včetně ručních armatur, spojů a doplňkových konstrukcí | 60 m |

# odhad investičních nákladů

Dodávka	Montáž

Kč	Kč

1.	Vertikální čerpadlo Q = 80 m3/h, H = 45 m

vč. elmotoru 22 kW, nevýbušné provedení

Celkem: 3 ks (z toho 1 ks skladová rezerva)	1,897 227,-	63 241,-

2.	Sada náhradních dílů pro čerpadla pol.1

Celkem: 1 sada	153 970,-

3.	Šoupátko nožové DN500, s ručním ovládáním

ruční kolo na prodloužené hřídeli cca 2700 mm

Celkem: 2 ks	290 100,-	14 505,-

4.	Šoupátko nožové DN500, s ručním ovládáním

Celkem: 2 ks	260 000,-	13 000,-

5. 	Potrubí DN500, materiál ocel tř. 17

včetně přírub a spojů

Celkem: ~ 6 m	150 000,-	25 000,-

6.	Potrubí do DN150 – materiál  PP

včetně ručních armatur, spojů, tepelné izolace

a příslušných doplňkových konstrukcí

Celkem: ~ 60 m	210 000,-	24 000,-

7.	Demontáž

vertikální čerpadlo vč. elmotoru

celkem:  2 ks		20 000,-

8.	Demontáže

potrubí z PP do DN 150

celkem: ~ 60 m		11 000,-

součet	2,961 297,-	170 746,-

přirážky	106 607,-	8 537,-

ZRN – CELKEM		3,067 904,-	179 283,-

# přílohy

5.1	Dispozice osazení čerpadel – půdorys, řez A – A

5.2	Dispozice osazení čerpadel – řez B – B

Obě přílohy jsou výkresy dispozičního řešení na formátech A3 a jsou zařazeny na závěr tohoto dokumentu.