# B. 	Souhrnná technická zpráva

Obsah:

1.	Charakteristika území stavby	2

1.1	Zhodnocení staveniště	2

1.2	Provedené průzkumy a zhodnocení současného stavu	2

1.3	Použité geodetické podklady, podzemní vedení, geologie	3

1.4	Příprava území pro výstavbu	5

2.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby	5

2.1	Návrh technického řešení	5

2.2	Údaje o stávajícím technologickém zařízení	7

2.3	Připojení na dopravní systém	8

2.4	Ekonomické hodnocení stavby	8

2.5	Péče o životní prostředí	8

2.6	Hygiena a bezpečnost práce	10

2.7	Požárně bezpečnostní řešení	12

2.8	Protikorozní ochrana	12

3.	Zemní práce	13

4.	Rozvod elektrické energie	13

5.	Hydrotechnické výpočty pro odvodnění plata VCM	13

6.	Požadavky na provádění výstavby.	14

1.	Charakteristika území stavby

1.1	Zhodnocení staveniště

Rozsah staveniště je dán velkostí plata VCM, které je již v provozu a bude postupně prováděna jeho obnova. Plato je rovinného charakteru o nadmořské výšce 162,0 m n.m..

Plato má betonový povrch , odvodněno je kanálky do čerpací jímky. Na jižní a východní straně je betonové plato navázáno na okolní komunikace nezpevněným územím, povrch tvoří urovnané kamenivo. Celé území navržené pro rekonstrukci je v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Na platu je stávající technologické zařízení osazeno na betonových základech. Toto zařízení bude při rekonstrukci v provozu, výjimkou je, z důvodu nebezpečí výbuchu, oblast, označená v  situaci POV modře.

Pro zařízení staveniště – umístění mobilních buněk je určena plocha poblíž plata v prostoru, kde není nebezpečí výbuchu. Poloha tohoto prostoru je patrna z katastrální situace a přehledné situace 1:200.

Stavební dodavatel se bude muset vyrovnat s realizací stavby v prostředí s nebezpečím výbuchu, a s ovlivněním pracovního prostředí úniky zdraví škodlivých látek z výrobních zařízení.

1.2	Provedené průzkumy a zhodnocení současného stavu

Již delší dobu probíhá sledování kvality podzemní vody, zaměřené na dominantní kontaminanty – chlorované uhlovodíky. Pro sledování kvality podzemních vod jsou využívány v rty CH1 až CH6, CH3A, CH11 až CH213, CU 1, CU 2, HV 3 a HP 5. Na základě vyhodnocení chemických rozborů bylo prokázáno, že dochází k vsakování úniků kontaminantů do podloží a proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci plata s cílem zamezení kontaminace podzemních vod.

Betonové plato má řadu statických a smršťovacích trhlin, kterými dochází ke pronikání škodlivých látek skrz beton na hydroizolační vrstvu v neznámém stavu, pravděpodobně lokálně porušenou. Úspěšné zamezení průniku kontaminantů je nezbytnou podmínkou pro likvidaci staré ekologické zátěže podzemních vod pod závodem petrochemie.

Povrchová vrstva je tvořena betonovou deskou bez penetrace (beton zn. 170 v tloušťce 10 cm), následuje vrstva asfaltových pásů Sklobit fixovaná na podkladním spádovém betonu zn. 80. Podloží je tvořeno 12 cm tlustým zhutněným štěrkovým podsypem. Provedené betonové desky nejsou vyrobeny z mrazuvzdorného betonu, takže povrchové oblasti jsou dotčeny mrazovým působením, což dále omezuje jejich schopnost plnit doplňkovou vodotěsnou bariéru. Skutečné provozní zatížení se výrazně odlišuje od původních předpokladů. Při demontáži kolon jsou zpevněné plochy zatěžovány těžkými zdvihacími mechanizmy u nichž jednotlivé bodově vyvozované síly dosahují hodnot až 80 Mp. V důsledku toho došlo k poruchám jednoduché asfaltové izolace resp. postupnému zatékání úkapů k této asfaltové vrstvě, která jejich působení lokálně nemohla dlouhodobě vzdorovat. Obdobně se naznačený mechanizmus porušení izolace odehrával i v oblasti smršťovacích trhlin, tj. trhlin, které vznikly již při vlastní realizaci betonových desek a také nekvalitní výplní dilatačních spár.

Původní řešení dilatačních spár je zcela nevhodné z hlediska průniku kapalin do podloží.

1.3	Použité geodetické podklady, podzemní vedení, geologie

a) Geodetické podklady

Pro zpracování projektu byla použita mapa závodu v části plata VCM, předaná objednatelem. Doplněno bylo zpracovatelem projektu doměření výškových údajů jednotlivých základových bloků a zaměření čerpací jímky. Situace je zaměřena v JTSK; výškový systém Balt po vyrovnání. Pro stavebního dodavatele byl určen stabilní výškový bod – fix č. 35 s výškou 162,980 m n.m. umístěn je na budově D 5600, na východní straně, ve vzdálenosti 0,5 m od jižního rohu budovy.

b) Podzemní vedení

Provozovatelem byl předán zákres stávajícího požárního vodovodu v prostoru rekonstrukce plata. Žádná další podzemní vedení v prostoru stavby nejsou.

c) Geologie

Pro provedení projektu byl provozovatelem předán geologický průzkum

- Sondy W3,W4 a W5

Topografický popis sond:

# Sonda W3

hloubka		0 - 0,9 m	škvára

2,6		hlína hnědá, tuhá až pevná, písčitá

3,3		písek středně zrnitý, žlutý, slabě jílovitý

3,9		štěrk, zrna 32-3 cm promíšené jemným štěrkem

a závalky šedého slínovce

5,5		 slínovec šedý, slabě navětralý (konec vrtu)

# Sonda W4

hloubka		0 - 0,6 m	škvára

1,10		hlína tmavě hnědá, silně jemně písčitá, drobivá

1,60		hlína hnědá, jílovitá, tuhá

3,5		písek světle žlutohnědý, velmi jemnozrnný, čistý

4,20		písek středně až hrubě zrnitý,

s ojedinělými valouny, slabě zahliněný

5,7		slínovec šedý, slabě navětralý (konec vrtu)

## Sonda W5

hloubka		0 - 0,4 m	škvára

0,8		písek prachovitý, silně hlinitý až písčitá hlína

tvrdé konzistence, tmavě hnědá

1,7	písek, světle žlutohnědý s příměsí drobného štěrčíku, drobně vytříděný

3,8		hrubozrný písek světle žlutohnědý, čistý

4,8		štěrkopísek šedý, 80% valounů cca 2 cm, písek hrubozrnný a jemný štěrčík

6,7		slínovec šedý, slabě navětralý (konec vrtu)

1.4	Příprava území pro výstavbu

Pro zahájení prací na rekonstrukci plata VCM není třeba provádět žádnou přípravu území, neboť stavební práce budou probíhat pouze v rozsahu dnešního plata. Při stavbě budou pro dopravu využity veřejné komunikace a vnitrozávodní komunikace.

2.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby

Urbanistické ani architektonické řešení rekonstrukce plata nevyžaduje, neboť se jedná pouze o rekonstrukci povrchových vrstev, nikoliv nadzemních částí objektů.

2.1	Návrh technického řešení

Rekonstrukce plata je rozdělena do dvou objektů a to:

- objekt 1   Rekonstrukce plata VCM

- objekt 2   Čerpací jímka a odvodňovací žlaby plata

Objekt 1	 –	rekonstrukce plata VCM zahrnuje stavební řešení nepropustného plata.

Objekt 2	 – 	čerpací jímka a odvodňovací žlaby plata zahrnuje stavební konstrukci jímky, odvodňovacích žlabů a usazovací šachty s kapalinovým uzávěrem, strojní zařízení pro přečerpávání kontaminovaných vod na jejich likvidaci stripováním a elektročást, která zahrnuje napájení čerpadel elektrickou energií, jejich ovládání a nezbytnou automatiku pro jejich provoz.

Pro zamezení průniku látek ohrožujících životní prostředí do podzemních vod a podloží je navržena postupná rekonstrukce plata. Práce na platu budou zahájeny z jižní strany.

Původní betonová deska bude po částech sanována na očištěný (otryskaný) povrch pomocí speciálních materiálů typu patch and plug. Celoplošně nanesená vrstva v průměrné tloušťce 50 mm bude provedena s rozptýlenou výztuží z inertních vláken. Spád plochy se lokálně upraví k novým podružným odvodňovacím kanálkům, některá místa vytipovaná provozovatelem budou opatřena zvýšenou protichemickou sekundární ochranou a oddělena vymezující zídkou. V místech, kde dnes není betonová deska, ale jen štěrková plocha, bude odstraněna stará štěrkopísková vrstva, na tuto pláň bude proveden podkladní beton a železobetonová deska ve spádu. Tato konstrukce vyhoví všem požadavkům na zatížení a chemické působení.

Odvodnění plata je navrženo středním žlabem o šířce 40 cm, celkové délce 147,4 m 
(délky jednotlivých ramen hlavního odvodňovacího žlabu jsou 87,5 m, 36,2 m a 23,7 m) a se spádem 4%0. Příčné kanálky jsou navrženy o šířce 15 cm se sklonem dna 5%0. Tyto žlábky jsou navrženy jako kompletizovaný systém z plastbetonu s rošty z ušlechtilé oceli. Střední žlab bude vyložen čedičem a zakryt rošty z nerez oceli.

Nová čerpací jímka je navržena z vodostavebního betonu ještě podle dříve platné ČSN 73 1209. Provedena bude jako spouštěná s vyložením nerez plechem. Jímka nahradí původní, u které není prokázána nepropustnost.

Usazovací šachta s protipožárním kapalinovým uzávěrem je navržena z betonu stejné kvality a uvnitř bude vyložena nerezovým plechem.

Výškové řešení čerpací jímky je navrženo pro použití shodných čerpadel s čerpadly dnes provozovanými ve staré jímce. Objem jímky je navržen pro technologické vody 89,4 m3  a pro retenci dešťových vod na deseti minutový déšť 60,6 m3. Z výškových poměrů, nadmořské výšky plata 162,00 v úrovni odvodňovacích žlábků, kubatury nádrže 150 m3 a stavební délky čerpadla je navržena horní provozní hladina 160,14 m n.m., dolní provozní hladina 159,15 a maximální hladina 161,00 při retenci dešťových vod. Čerpací jímka je navržena na ochranu před dvacetiletým průtokem velkých vod. Horní hrana jímky je na kotě 162,80, hladina Q20 je 162,73 m n.m. V případě vystavení hladiny na kotu 162,15 bude uzavřen přítok do jímky z plata. Důvodem je ochrana čerpadel před zatopením.

Před jímkou je navržena usazovací jímka a kapalinový uzávěr pro případ požáru ve žlabech. Propojení šachty s kapalinovým uzávěrem a čerpací jímky je potrubím z nerezu DN 500.

Součástí stavebních prací je i úprava nezpevněných ploch mezi platem a silnicemi, obnova betonových vjezdů pro mobilní techniku na plato a v jihozápadní částí plata přístupový chodníček pro pěší.

Nezpevněná plocha upravovaná v rámci této stavby je zakreslena v situaci 1:200. Výškově bude plocha upravena na horní hranu plata a vyspádovaná bude ke komunikaci dosypáním kačírku o velikosti 12/32 mm s průměrnou mocností 5 cm. Celková výměra takto upravované plochy je 1 607,2 m2.

Původní  betonové panelové zpevnění vjezdů tl. 15 cm na plato bude odstraněno v celkové ploše 296,2 m2 . Odstraněn bude i původní podsyp a podloží na úroveň nové pláně. Nově navržené vjezdy jsou navrženy z válcované pláně s 15 cm štěrkopísku, podkladovým betonem PBI v tl. 15 cm a novou betonovou deskou v tl. 20 cm z betonu CB III.

Přístupový chodníček z dlaždic o ploše 14 m2 bude odstraněn a nové zpevnění je navrženo ze zámkové dlažby tl. 6 cm uložené do pískového lože tl. 10 cm. Chodníček bude ukončen zahradními obrubníky. U nové technologické linky bude zřízen nový chodník o ploše 14 m2 .

2.2	 Údaje o stávajícím technologickém zařízení

Rekonstrukce plata VCM nesouvisí se zásahem do výrobních technologických zařízení. Tato zařízení mají pouze vliv na postup výstavby, neboť při vybourání plata musí být provizorně při výstavbě odvedeny úkapy z jednotlivých zařízení. Provoz technologických  zařízení má též vliv na ochranu zdraví při práci pracovníků stavebního dodavatele a  pracovní postupy nutné pro práce v prostoru s nebezpečím výbuchu.

2.3	Připojení na dopravní systém

V současné době je vjezd na plato umožněn z vnitrozávodových komunikací zpevněnými vjezdy. Tyto vjezdy jsou součástí rekonstrukce plata. Pro příjezd do závodu Spolany a.s. slouží veřejné komunikace. Se železniční dopravou není uvažováno, neboť speciální betonové směsi budou dopravovány automíchači a štěrkopísky  pravděpodobně z nejbližších zdrojů.

2.4	 Ekonomické hodnocení stavby

Pro přehled uvádíme náklady na rekonstrukci plata VCM.

Ekonomické ukazatele nelze pro tento typ stavebních prací vyčíslovat, neboť stavbou není realizován žádný produkt.

Přehled nákladů na stavbu:

stavební část

plato					29 785 000 Kč

čerpací jímka				  13 088 000 Kč

strojní zařízení			  3 247 000 Kč

elektrotechnické zařízení		     406 000 Kč

stavební část celkem			46 526 000 Kč

celkové náklady stavby		59 854 000 Kč

2.5	Péče o životní prostředí

Realizace stavby má velký význam z hlediska ochrany životního prostředí, neboť po jejím dokončení nebude docházet ke kontaminaci podloží a podzemních vod úniky nebezpečných látek, především chlorovaných uhlovodíků.

Pro posouzení vlivu ukončení infiltrace kontaminantů byl zpracován matematický model budoucího vývoje kvality podzemních vod. Předpokládá se, že bude docházet k samovolnému šíření kontaminantů v podzemních vodách a k uvolňování kontaminantů vázaných v horninovém prostředí.

Postupně bude docházet k pozvolnému poklesu koncentrace kontaminantů. Období samovolného procesu dekontaminace lze odhadnout na desetiletí. Pro sledování kvality podzemní vody je zpracován projekt monitoringu. Je zpracován stejně jako matematický model firmou Ekohydrogeo Žitný s.r.o. a je součástí dokumentace pro stavební 
povolení – př. H.

Při stavbě bude životní prostředí zatíženo mírně zvýšenými emisemi prachu a oxidů dusíku vlivem provozu mechanizačních prostředků. Kontaminované vybourané materiály budou uloženy na skládku toxických odpadů Spolany a.s.pod katalogovým číslem 170701 a názvem směsný stavební a demoliční odpad, kategorie N. Před uložením na skládku bude provedena analýza vodního výluhu odpadu včetně posouzení zjištěných hodnot. Zdemontované kabely, pokud nebudou kontaminovány, lze použít na recyklaci na podnikovém šrotišti, nebo jako odpad též uložit na skládku.

Manipulace s nebezpečnými odpady musí být v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Odpady, které budou odváženy na skládku toxických odpadů Spolany a.s., musí splňovat požadavky provozního řádu skládky a musí s nimi být nakládáno tak, aby nedošlo k poškození těsnících prvků skládky.

Odpad z bouracích prací bude shromažďován, pouze po nezbytně nutnou dobu, v kontejnerech. Každý kontejner bude označen viditelným nápisem „Nebezpečný odpad“ a poblíž bude umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. Počet a kubatura kontejnerů budou upřesněny v realizační dokumentaci.

Dopravce bude provádět dopravu v souladu s předpisem ADR. Nakládání odpadu se bude řídit legislativní podnikovou normou SGŘ 24 – 01 Odpadové hospodářství.

Množství jednotlivých druhů odpadů:

- Vybourání štěrkových ploch	413 m3

- Vybourání betonových ploch	692 m3

- Vybourání dlaždic	15m2

- Odstranění podloží	72 m3

- Demontáže kabelů	4x135 m  0,6 t

2.6	Hygiena a bezpečnost práce

Při stavbě je nutné dodržovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČBV č. 324/1990 Sb.. Rovněž je nutné soustavná kontrola nad bezpečností práce při činnostech  na pracovištích Spolany ve smyslu § 133, odst. 1 
písm. g) Zákoníku práce.

Celé plato VCM je prostorem, který byl rozhodnutím Krajského hygienika vyhlášen jako „Kontrolované pásmo“ z titulu práce s prokázaným chemickým karcinogenem vinylchloridem monomerem kat.3 a ethylendichloridem kat.2. Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit sebe i své pracovníky s podmínkami pro vstup do tohoto kontrolovaného pásma a pro vykonávání prací v něm. Jedná se zejména o vyhlášení rizikového pracoviště , používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek, stanovení rozsahu preventivních prohlídek a jejich provedení, evidenci vstupu do kontrolovaného pásma a zkrácenou pracovní dobu na 36 hodin týdně.

Z tohoto důvodu je nutné dodržovat právní předpisy, týkající se ochrany zdraví zaměstnanců při práci – Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Dále bude dodrženo:

ZP č. 65/65 Sb. § 132 odst. 2,4

§ 132a odst. 3,7

§ 133 odst. 1 písm. e

§ 133a odst. 1

§ 134a odst. 1 písm. c

§ 134 odst. 5,6

Vyhl. č. 324/1990 sb. §5

Dodavatel musí respektovat předpisy pro práce s chemickými karcinogeny (vinylchlorid monomer je karcinogen Kategorie 1). Rovněž je nutné dodržovat interní bezpečnostní předpisy Spolany pro práce na výbušném prostředí. Celé pracoviště je vyhlášené jako rizikové. V celém obvodu staveniště je zákaz kouření – pro kouření jsou vyhrazena místa. Dodavatel zajistí vstupní školení pracovníků dle podnikových předpisů a norem Spolany a pracovníci budou v době realizace seznámeni s konkrétními podmínkami bezpečnosti a hygieny práce ve Spolaně. Pracovníci, kteří budou provádět pracovní činnost, budou vybaveni firemními OOPP. Na pracovišti VCM budou mít pracovníci u sebe ochranné masky a filtry v pohotovosti. Bude vypracován jmenný seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do ochranného pásma na VCM. Rovněž dodavatel bude zajišťovat evidenci pracovníků v pracovním deníku. V prostoru zařízení staveniště bude v buňce umístěno sociální zařízení (umyvadlo a záchod). V obytné buňce bude vybavená lékárnička pro případné ošetření zraněného pracovníka. Pracovníci mohou dále využívat sociální zařízení a šatny v bloku E6 – D6.

Pracovníci dodavatele budou seznámeni s vnitropodnikovými předpisy Spolany, které jsou nazývány „Legislativní podnikové normy“ a to:

- SGŘ 26 – 05

- SGŘ 23 –11

- SGŘ 23 – 13

- SGŘ 23 – 14

- SGŘ 01 – 07

Dodavatel bude zajišťovat z řad svých pracovníků požární hlídku – jejich proškolení zajistí pracovníci Spolany a.s.. Dodavatel bude zajišťovat na čtyřech místech trvalé měření – plynovou detekci výbušných látek, které se vyskytují na platu. Jsou to 1,2 etylendichlorid, vinylchlorid monomer, ethylen, propylen, zemní plyn a toxické látky chlor, chlorovodík. Čidla budou signalizovat 20% dolní nelze výbušnosti a 50% výbušnosti. Na staveništi bude umístěn světelný maják, akustická signalizace a přenos  měřených  hodnot do velína s využitím stávajícího přenosového systému. Při dosažení 20% výbušnosti bude signalizován předpoplach, při 50% poplach s opuštěním pracoviště.

Pracovníci dodavatele budou podrobně seznámeni s možným nebezpečím a způsobem řešení havarijních situací (seznámení s BI a Havarijními plány výrobny).

Signalizace úniku plynů bude řešena stávajícími detektory včetně přenosu do velínu VCM a dále na HZS. Rovněž zůstanou v provozu stávající hlásky.

Stavba nevyžaduje zpracování bezpečnostní dokumentace ve smyslu zákona 
č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií (v platném znění).

2.7	Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná příloha G.

Podmínky dle požárně bezpečnostního řešení uvedené v příloze G budou dodavatelem plně respektovány a dodržovány. Další podmínky budou stanovovány při povolování prací se zvýšeným požárním nebezpečím.

Nejpozději v kolaudačním řízení (příp. v řízení k povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu) bude prokázáno, že použité sekundární ochranné systémy plata mají normovou výhřevnost nižší než 15 MJ/m2. Pokud by tloušťka aplikace byla větší jak 2 mm, bude nutné prokázat jeho index šíření plamene is=0.) Toto podmínka neplatí pro buňky zařízení staveniště, které jsou jednoduchými stavbami a u nichž se neprovádí státní požární dozor posuzováním jejich dokumentace.

2.8.	Protikorozní ochrana

Zařízení a konstrukce plata jsou navržena tak, aby byla odolná vůči prostředí a látkám se kterými přichází do styku. Navrženy jsou chemicky odolné materiály u plata, odvodňovacích žlábků, potrubí propojující kapalinový uzávěr s čerpací jímkou je navrženo z nerez materiálu. Rovněž šachta kapalinového uzávěru a čerpací jímka je uvnitř vyložena nerezovým plechem. Čerpadla pro přečerpávání vod jsou též navržena pro příslušné prostředí podle dlouholetých zkušeností Spolany a.s..

3.	Zemní práce

Pro rekonstrukci plata VCM nebudou prováděny velké zemní práce, neboť staré plochy budou vesměs sanovány s omezeným rozsahem bourání. Upraveno bude pouze podloží pro podkladové vrstvy nově zpevněných ploch a vjezdů. V hloubce 4,95 m bude založena čerpací jímka oplachových vod. Vzhledem k místním poměrům (okolní sítě a zařízení), ke geologickým poměrům a vysoké hladině podzemní vody a okolním technologickým zařízením bude prováděna jako spouštěná.

4.	Rozvod elektrické energie

Elektrická energie je použita pouze pro připojení čerpadel v jímce oplachových vod. Elektrická energie bude přivedena kabely z energocentra. Uloženy budou na energomostě.

5.	Hydrotechnické výpočty pro odvodnění plata VCM

Hlavní odvodňovací žlab je navržen o šířce 0,4 m s půlkruhovým dnem. Jeho nejmenší hloubka je na okraji plata 0,5 m. Sklon žlabů ve dně je navržen  4,00‰.

Množství dešťových vod:

plocha plata 		8 845 m2

intenzita deště	   113 l/s/ha

odtok			Q = 0,8845 x 113 l/s/ha = 99,9 l/s

Výška plnění je pro průtok v koncovém úseku u čerpací jímky pro

Q 99,9 l/s	28 cm, rychlost v = 1,09 n/s.

Příčné žlábky jsou navrženy o šířce 0,15 m a konstrukční hloubce min. 19 cm. Dno žlábků bude uloženo ve sklonu 5‰. Výška plnění pro průtok 8,0 l/s v místě napojení na hlavní žlab (š=40 cm) je 15,5 cm.

6.	 Požadavky na provádění stavby

Rekonstrukce plata bude prováděna od jižní části plata k přečerpávací jímce po jednotlivých dilatačních celcích. Stará čerpací jímka zůstane v provozu do dokončení odvodnění plata. Nová jímka bude v provozu po připojení plata na hlavní příčný kanál s kapalinovým uzávěrem. Hlavní, páteřní, odvodňovací žlab bude rekonstruován postupně, v souladu s rekonstrukcí plata. Po dokončení částí rekonstrukce plata budou provedeny postupně betonové vjezdy a terénní úpravy mezi silnicí a platem dosypáním kačírku.

Po vybourání plata bude vytěžený materiál odvezen na skládku Spolany a.s. bez mezideponie ve vzdálenosti 15 km. Kontaminovaný odpad je zařazen jako směsný stavební a demoliční odpad 170701 Kategorie N. Demontované kabely, pokud nebudou kontaminovány, mohou být použity na recyklaci na podnikovém šrotišti; v opačném případě budou též uloženy na skládku. Odvezený odpad bude vážen na váze Spolany.

Pro stavebního dodavatele je určen prostor cca 400 m2 pro umístění zařízení staveniště. Je situován západně od plata VCM podél komunikace. V místě je možné připojení na elektrickou energii, vodu a kanalizaci. Spolana Neratovice zajistí pro  předpokládaný počet pracovníků 10-15 osob sociální zařízení.

Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné předpisy o bezpečnosti práce ve smyslu vyhlášky ČUBP a ČBV č. 324/1990 Sb. a bezpečnostních předpisů Spolany a.s.. Rovněž pracovníci musí dodržovat obecné i interní hygienické předpisy Spolany související s úniky karcinogenních látek a výbušným prostředím. Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky.

Část plata, vyznačená v situaci POV 1:500 bude rekonstruovaná po odstavení technologické linky. Důvodem je vysoké nebezpečí výbuchu.