Technické podmínky generální opravy oběžného výtahu v rámci stavební akce:

„FÚ pro hlavní město Prahu - generální oprava oběžného výtahu 
– páternosteru“

Technická data stávajícího oběžného výtahu:

typ: oběžný výtah PN 160/0,3

rok výroby: 1984

výrobce: Transporta Praha

výrobní číslo: 4182 9005

jmenovitá rychlost: 0,3 m/s

nosnost: 14 x 160 kg

zdvih: 21,1 m

počet stanic/nástupišť: 7/14

počet kabin: 14

nosné prostředky: 2 x plochý řetěz t=160

1) Generální oprava oběžného výtahu výrobní číslo 4182 9005

- součástí generální opravy bude provedení níže uvedených stavebních prací, dodávek a služeb a dalších úkonů nezbytných pro splnění díla.

1.1 Opravy ve strojovně:

- dílenská generální oprava 2 ks šnekových převodovek, se zárukou strojírny -plomba,

- dílenská generální oprava elektromotoru,

- výměna 2 ks stávajících nosných polygonů za nové, vybroušení, svrtání s ozubenou předlohou, dodávka a výměna stávajících ložisek za nová, usazení (Zadavatel preferuje dodat nové polygony z materiálu označeného obecně jako „ocelolitina“, avšak umožňuje uchazečům o veřejnou zakázku, dodat polygony také z jiných ocelových materiálů, které budou v souladu s odpovídajícími technickými normami ČSN EN a dalšími souvisejícími technickými předpisy. Tento materiál musí být vhodným materiálem s požadovanou pevností pro bezpečný chod oběžného výtahu a odolností proti otěru. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy o dílo předložit doklad s technickými parametry tohoto materiálu),

- přeměření os nosného rámu ve strojovně,

- provedení potřebného záklonu polygonů dle zatížení výtahu,

- výměna bednění přejezdových stěn na přechodu kabin za nové ve stejném provedení jako stávající,

- celkové odmaštění a povrchová úprava konstrukce, rámu a strojů (nový nátěr šedou barvou), nová lávka kolem výtahového stroje na protilehlé stěně od vstupu do strojovny,

- lokální oprava a začištění stěn strojovny po výměně a dodání nových výtahových součástí, výtahového rozvaděče, hlavního vypínače a související elektroinstalace, výmalba stěn strojovny (2x nátěr bílou barvou), protiprašný nátěr podlahy ve strojovně,

1.2 Opravy ve výtahové šachtě:

- výměna stávajících nosných řetězů za nové, atest, trhací zkouška,

- výměna stávajících závěsných ložisek kabin a kabinových čepů za nové, vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti,

- přerovnání trolejového vedení zabezpečovacího okruhu, upevnění v držácích, seřízení vypínacích ramen kabin,

- dílenská oprava, povrchová úprava, zpětná montáž rámů kabin,

- výměna vodících čelistí kabin za nové,

- vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti,

- výměna dřevěných vodítek po celé jejich délce (cca 110m), včetně horních a spodních přejezdových špiček a přejezdového sedla,

- dotažení a přerovnání kabinových a řetězových vodítek ve spojích,

- odmaštění a povrchová úprava konstrukce a vodítek v šachtě,

- demontáž stávajících bezpečnostních mřížek na nástupištích, kompletní vyčištění a odmaštění, oprava poškozených částí a zpětná montáž tak, aby byla zajištěna jejich bezproblémová funkčnost,

- v mezistěnách jednotlivých nástupišť bude provedena výměna stávajících plastových krytů osvětlení za nové včetně doplnění popisu nástupišť a dalších informací obdobně jako stávající; vruty, kterými je uchycen černý rámeček lemující tyto kryty, budou vyměněny za nové; černý rámeček bude zachován stávající, bude z něj sejmut stávající nátěr a rámeček bude znovu natřen,

- montáž a následná demontáž pracovního lešení,

- lokální oprava a začištění stěn šachty po výměně výtahové technologie, výmalba stěn šachty,

1.3 Oprava výdřevy vstupních portálů a kabin, opravy na nástupištích:

- výměna gumové podlahové krytiny na nástupištích před vstupem do kabin a v samotných kabinách za novou podlahovou krytinu stejných rozměrů (tzv. „rýhovaná guma“),

- výměna dřevěných podlahových lišt lemující portály a stěny kabin za nové v provedení DUB transparentní lak (polo mat) – obdobné provedení jako výdřeva kabin,

- výměna přechodových a zakončovacích lišt za nové matné (materiál - hliník),

- výměna všech stávajících „okopových plechů“ v kabinách a na nástupištích za nové matné stejných rozměrů (materiál - hliník),

- nové poniklování stávajících madel v kabinách a na nástupištích - 56ks,

- výměna 28 ks závěsných háčků pro lanové zábrany na nástupištích za nové háčky v obdobném provedení jako stávající (materiál NIKL/Fe), případná lokální oprava a zapravení otvorů ve výdřevě vstupních portálů po demontáži těchto háčků (tmel, lak polo mat)

- výměna stávajících zábran na nástupištích pro případné zamezení vstupu do výtahu za nové 28ks (silné konopné lano s chromovanými oky pro zavěšení - provedení červená – bordó),

- kabina č. 1 – bude kompletně odmaštěna a očištěna od olejů a dalších nečistot, bude opraveno zavírání dvířek pro mazání,

- kabiny č. 2, 8, 9, 10, 13 – bude provedena kompletní výměna celé stropní části kabiny za novou – deska „laťovka“ 20 mm; pohledová (lícová) strana DUB dýha; rubová strana bez povrchové úpravy; povrchová úprava pohledové strany bude provedena tak, aby byl zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny – transparentní lak (polo mat), dýha skládaná do figury bez výrazné kresby,

- kabiny č. 2, 11, 12 a 14 – poškozená zadní stěna bude lokálně opravena a zatmelena, povrchová úprava takto opravených částí bude provedena tak, aby byl, pokud možno, co nejvíce zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny,

- kabiny č. 6 a 10 - poškozená boční stěna bude lokálně opravena a zatmelena, povrchová úprava takto opravených částí bude provedena tak, aby byl, pokud možno, co nejvíce zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny,

- kabina č. 13 – bude provedena kompletní výměna celé zadní části kabiny za novou deska „laťovka“ 20 mm; pohledová (lícová) strana DUB dýha; rubová strana bez povrchové úpravy; povrchová úprava pohledové strany bude provedena tak, aby byl zachován dobový a jednotný vzhled výdřevy kabiny – transparentní lak (polo mat), dýha skládaná do figury bez výrazné kresby,

- bude provedeno nové kování na zámeček ovládací skříňky v hlavním nástupišti,

- kompletní odmaštění, očištění a vyleštění výdřevy portálů, kabin, mezistěn, čel kabin a ostatní další výdřevy vhodnými prostředky,

- v kabinách a na vstupních portálech budou instalovány nové štítky, informační tabulky a návody v souladu s ČSN a EN („kouření zakázáno“, „jen pro 2 osoby“, „maximální nosnost 160 kg“, „návod k použití“, apod.)

1.4 Opravy v napínací stanici:

- dodávka a výměna 2 ks stávajících polygonů za nové, vybroušení, svrtání s ozubenou předlohou, dodávka a výměna stávajících ložisek za nová, usazení a další nezbytné úkony (Zadavatel preferuje dodat nové polygony z materiálu označeného obecně jako „ocelolitina“, avšak umožňuje uchazečům o veřejnou zakázku, dodat polygony také z jiných ocelových materiálů, které budou v souladu s odpovídajícími technickými normami ČSN EN a dalšími souvisejícími technickými předpisy. Tento materiál musí být vhodným materiálem s požadovanou pevností pro bezpečný chod oběžného výtahu a odolností proti otěru. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy o dílo předložit doklad s technickými parametry tohoto materiálu),

- odmaštění a povrchová úprava konstrukce napínací stanice (nový nátěr šedé barvy),

- výměna bednění přechodu kabin,

- kontrola usazení napínací stanice do osy výtahu,

- výmalba stěn napínací stanice (2x nátěr bílou barvou).

1.5 Opravy elektroinstalace, rozvodů elektro:

- kompletní výměna stávající elektroinstalace oběžného výtahu ve strojovně, na nástupištích, v šachtě a v napínací stanici za novou v souladu s platnými ČSN a EN (elektrický přívod k hlavnímu vypínači ve strojovně bude zachován stávající),

- ve strojovně bude provedena kompletní výměna hlavního rozvaděče a hlavního vypínače výtahu za nový (nový hlavní vypínač bude osazen na stávající přívod do strojovny), včetně nového záložního zdroje pro napájení osvětlení po dobu 30 minut na nástupištích a v šachtě v případě výpadku elektrické energie (baterie tohoto zdroje budou dobíjeny z elektrické sítě),

- v šachtě bude provedena kompletní výměna elektrických rozvodů a osvětlení mezistěn za nové, bude provedeno nové pracovní osvětlení v šachtě, ze strojovny budou provedeny nové elektrorozvody k osvětlovacím tělesům na jednotlivých nástupištích a mezistěnách, dále bude provedena nová výplň ovládací skříňky v hlavním nástupišti včetně nového elektro přívodu k této skříňce a vypínačů osvětlení,

- stávající osvětlovací tělesa na všech nástupištích budou vyměněna za nová přisazená hranatá (pozn.: odsouhlasený typ památkářkou Národního památkového ústavu je volně dostupný model FULGUR PAVLA 270 LED, objednatel tento typ preferuje),

- bude provedena kompletní výměna doteků zabezpečovacího okruhu včetně elektrorozvodů za nové, dále budou provedena nová STOP tlačítka k polygonům a nová STOP tlačítka s aretací v jednotlivých nástupištích,

- v napínací stanici a ve strojovně bude provedena výměna osvětlovacích těles na přejezdech včetně souvisejících rozvodů elektro za nová,

- výměna stávající elektroinstalace za novou bude provedena v souladu s příslušnými ČSN EN a dalšími souvisejícími právními předpisy.

1.6 Ostatní:

- vedení stavebního deníku po celou dobu generální opravy, dodržování bezpečnostních a požárních předpisů v budově, součinnost s Oddělením provozního zabezpečení a OHS pro hlavní město Prahu, přizpůsobení 
se provozu v objektu,

- výroba, dodávka, doprava a nakládka materiálu a dílů na generální opravu oběžného výtahu, veškeré montážní a demontážní práce spojené s generální opravou resp. s výměnou a opravou dílů, veškeré vodorovné a svislé transporty, apod.

- zabezpečení otvorů proti pádu do šachty po celou dobu generální opravy – otvory vzniklé demontáží výtahových kabin na jednotlivých nástupištích budou zahrazeny OSB deskami o výšce 2000 mm po celé šířce otvoru, z důvodu eliminace rizika pádu osob do výtahové šachty. Na tyto OSB desky budou po celou dobu provádění prací umístěny příslušné výstražné tabulky upozorňující na nebezpečí pádu do šachty.

- kompletní zajištění ekologické likvidace demontovaných dílů a materiálu,

- provádění průběžného úklidu na staveništi, zabezpečení staveniště a veškerých transportních cest,

- dodání kompletní dokumentace včetně atestů a zkoušek dodaných dílů, plánu údržby a mazacího plánu,

- celkové seřízení oběžného výtahu, zaškolení obsluhy, seznámení s provozem uvedení výtahu do provozu a předání výtahu do užívání,

- provedení "Odborné zkoušky" po podstatných změnách se závěrem ve smyslu: „výtahové zařízení je bez závad“,

- zástupci Národního památkového ústavu bude umožněn památkový dohled nad probíhajícími pracemi, v případě potřeby bude zhotovitel se zástupcem Národního památkového ústavu průběh prací konzultovat,

- generální oprava oběžného výtahu proběhne v souladu s příslušnými ČSN EN a dalšími souvisejícími právními předpisy,

- na zhotovené dílo je požadována záruční doba v délce 60 měsíců.