Říjen 2009

Zak. č. 2720/ZDS			     Arch. č. EL-6-09625

OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část

SO 403 – Úprava veřejného osvětlení

Zadávací dokumentace stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant |  | V. Krtek |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10.9.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V. Krtek |  |  | Tech. kontrola | Ing. Karásek | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | elektro |  |  |  | ZDS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 403 – Úprava veřejného osvětlení |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2720/ZDS |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  |  | EL-6-09625 |  |

1. Identifikační údaje

1.1	Stavba

Název :	Obnovení silnice III/2565 – Most – Mariánské 				Radčice

Okres :	Most

Kraj :	Ústecký

Druh stavby :	Veřejné osvětlení

1.2	Investor

Název :	Statutární město Most

1.3	Projektant

Název :	Báňské projekty Teplice, a.s.

Sídlo :	Kollárova 11, 415 36 Teplice

1.4	Dodavatel	Bude určen výběrovým řízením

2. Všeobecné podmínky

2.1	Účel stavby

Stavba bude provedena z důvodů výstavby okružní křižovatky na stavbě SO 101  Most – Mariánské Radčice.

2.2      Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je demontáž stávajících stožárů VO a nové osvětlení okružní křižovatky včetně nových kabelových rozvodů VO.

2.3      Členění stavby

SO 403 – Úprava veřejného osvětlení

2.4      Rozsah stavby

V rámci stavby bude provedena demontáž tří stávajících stožárů VO, výstavba čtyř nových stožárů VO a úprava kabelových rozvodů.

2.5      Ochranná pásma

Podle zákona č. 458/2000 Sb, §46, čl. 5 je ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedeníá řídící, měřící a zebezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu.

2.6    Charakteristika území a stavebního pozemku

Poloha : zastavěná část

Změna využití území : ne

Požadavky na kácení porostů : ne

Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) : ne

Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa : ne

Závěrečná úprava území : uvedení staveniště do původního stavu zajišťuje investor prostřednictvím dodavatele stavby.

2.7    Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude vykazovat nepříznivý vliv na životní prostředí. Území, kterým nová trasa kabelového vedení VO prochází je přístupné.

2.8    Odpady

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodněny vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím oprávěněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. A o podmínkách ukládání odpadů ze skládky a jejich využívání na povrch terénu a změně vyhlášky č. 383/20201 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Původci odpadu jsou dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a § 21 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů povinni vest průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady za každý druh odpadu zvlášť.

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavetel stavebních prací jako jejich původce. Přebytečná zemina a suť budou uloženy na ekologicky řízenou skládku odpadů.

2.9   Geodetické zaměření

Před dokončením stavby zajistí dodavatel stavby geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

2.10    Bezpečnost práce při provádění stavby

Podle ustanovení § 158 nzákona č. 183/2006 (Stavební zákon) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle § 160 stavebního zákona zajistit odborné vedení provádfění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života zdraví a životního prostředí a bezpečnosti práce.

Výběr dodavatele, zhotovitele se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem ms přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č. 309/2006 Sb o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vládyč. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranuá zdraví na staveništích. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.

Učastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí být před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovena koordinace stavební činnosti k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby, tj. objednatelem, dodavatelem a provozovatelem dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě.

Je nutno dodržovat zákony, vyhlášky, ČSN a PNE 33 0000-6, bezpečnostní předpisy a technologické postupy (příkaz „B“). Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti části elektrického zařízení pod napětím ve smyslu platných norem.

2.11    Požadavky na protipožární ochranu

Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty a bude zachován průjezd šíře min. 3 m.

2.12     Zařízení staveniště

Plochy potřebné pro vybudování zařizení staveniště nejsou v PD řešeny, neboť nutnost vybudování zařízení staveniště určí vybraný dodavatel stavby, který není v době zpracování a dokončení PD znám a bude vybrán podle zákona č. 199/94 Sb. O zadávání veřejných zakázek, před vlastní výstavbou.

Využití pozemků vybraných dodavatelem pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude dodavatelem zřizováno, bude dodavatelem stavby projednáno s vlastníky těchto pozamků.

Případně budované zařízení nstaveniště bude mobilním zařízením, ve kterém bude řešeno sociální zařízení pro pracovníky dodavatelské firmy.

Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude řešen provizorní přípojkou, která bude napojena na veřejno síť NN po dohodě s ČEZ Distribuce, a.s. v místě stavby.

Další energie nebo média nejsou ke zdárnému provedení stavby, s ohledem na technologii výstavby nutné.

Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v PD řešeny, neboť materiál je průběžně dodáván na stavbu ze skladu dodavatele stavby.

2.13    Podmínky pro zajištění staveniště

dodržení podmínek stavebního povolení

vytýčení všech podzemních zařízení

zajištění spolupráce s TS Města Most

povolení (oznámení) vstupů na pozemky

výkopové povolení

2.14   Podmínky provozu při montáži

Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření s ohledem na dodávku elektřiny

Dododávka elektrické energie bude přerušována ve spolupráci TS města Most. Vypínání bude prováděno dle momentální situace, kterou upřesní TS města Most (p. Remuta). Výluky budou předem oznamovány.

Při provádění prací je potřeba dodržovat normys,ČSN, IEC, vyhlášky 309/2006 Sb a 48/82 Sb, bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. Při stavbě bude použit normalizovaný materiál.

3. Technická část

3.1 Technické údaje

- Použitá napěťová soustava: 3 PEN 50Hz, 400/230V / TN-C (TN-C-S)

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: samočinným odpojením od zdroje zvýšená  doplňujícím pospojováním.

- Dimenzování, jištění kabelových rozvodů  bylo navrženo dle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.

- Návrh veřejného osvětlení byl zpracován  souladu s ČSN  – osvětlení pro místní komunikace  a požadavků zástupců města Teplice.

- celkový nově instalovaný příkon – 0,6 kW

3.2 Prostředí

Prostředí a prostor: Dle ČSN 33 2000-3 – Stanovení základních charakteristik

Prostory jsou z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem venkovní : AA7, AB8, AF2, AR2, AS2, AD3, AE3 – zvlášť nebezpečné. Stanovený prostor musí být během zkušebního provozu prověřen a před uvedením do trvalého provozu musí být potvrzen nebo opraven!

Typ prostoru :		VI

Prostor :		nebezpečný dle PNE 33 0000-2

Námrazová oblast : 	lehká

Třída zeminy :		3, 4 Případná změna zeminy bude řešena při realizaci stavby.

3.3 Základní požadavky

Projektová dokumentace respektuje základní technická ustanovení pro navrhování rozvodů NN ČSN 33 3320 a dále normy:

- Rozvody veřejného osvětlení provedené kabelovým vedením musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, prostorové uspořádání bylo navrženo v souladu se standardy města Most a ČSN 73 6005, označování podzemních vedení výstražnými fóliemi dle ČSN 73 6006.

- Dimenzování a jištění přípojek bylo navrženo v souladu s ČSN 33 200-4-43, ČSN 33 2000-4-473 a ČSN 33 2000-5-523.

- Uzemňování bude provedeno dle ČSN 33 200-5-54

- Před uvedením do provozu nově vybudované elektrické přípojky musí být provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

3.4 Kabelové vedení

Úpravy veřejného osvětlení budou provedeny dle standardů města Most kabely CYKY 4Bx16 mm2. Ze stávajícího stožáru VO, který bude demontován bude odpojeno kabelové vedení AYKY 4x35 mm2, a odpojený kabel se zakončí v nové rozpínací skříni. Z nové rozpínací skříně pak budou vyvedeny dva nové okruhy VO kabely CYKY 4x16 mm2. Ukončení nových kabelů bude ve stávajících stožárech VO – viz výkresová část PD.

Kladení kabelů, souběh a křížení musí být prováděno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Do výkopu se kabely kladou v celé délce v chráničce KOPOFLEX  63 mm na vrstvu přesáté zeminy, popř. jemnozrnného recyklátu nebo písku o tl. nejméně 8 cm. Po uložení se kabely zasypou vrstvou stejného materiálu o tloušťce 8 mm. Tato tloušťka se měří od povrchu chráničky. Zásyp musí překrývat kabel, popř. více vedle sebe položených kabelů nejméně o 4 cm a označí se  červenou fólií z plastické hmoty. Společně s kabelem bude ve výkopu uložen zemnící drát FeZn pr. 10 mm.  Pod komunikací budou kabely uloženy v chráničkách KOPOFLEX 90 mm ve výkopu 50 x 120 cm. Řezy výkopů a uložení kabelů odpovídají ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.N11.

Napájecí kabely ke všem svítidlům budou spolu se zemničem ukončeny ve stožárové rozvodnici. Připojení svítidla ze stožárové svorkovnice bude provedeno kabelem CYKY 3C x 1,5 mm2.

Kabelová trasa, rozmístění stožárů VO a vzorové řezy výkopů jsou patrné z přiložené výkresové dokumentace.

3.5 Stožáry VO

Osvětlení okružní křižovatky  je navrženo venkovními svítidly SITECO SR 100/150 W se sodíkovým světelným zdrojem 150 W – výška svítidla nad terénem bude 10 m.

- Svítidla budou umístěna na nových ocelových stožárech veřejného osvětlení typ SJ 10, oboustranně žárově zinkovaných. Svítidla budou umístěna na jednoramenných výložnících pro silniční stožár typ výložníku V89200060-1,5°

- Součástí stožáru jsou stožárové svorkovnice SR 951 Cu E27 Z.

3.6 Použitý materiál

Rozpínací skříň:		Esta Ivančice

Kabel:		CYKY 3C x 1,5 mm2

Kabel:		CYKY 4 x 16 mm2

Stožár:	SJ 10 – oboustanně žárově zinkovany

Výložník pro silniční stožáry	V89200060-1,5°

Svítidlo:	Silniční svítidlo SITECO SR 100/ 150 W

Stožárová svorkovnice	 SR 951 Cu E27 Z

3.7 Křižovatka a souběhy

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, které jsou obsahem dokladové části projektové dokumentace na stavbu nové křižovatky (projektant : Báňské projekty Teplice).

Podzemní zařízení je orientačně zakresleno ve výkresu. V místech, kde se nachází podzemní zařízení budou prováděny výkopové práce ručně a kabely budou při křížení uloženy v plastových kabelových chráničkách PVC s přesahem 1 m na každou stranu. Je proto nutné před zahájením zemních prací vytýčit podzemní zařízení prokazatelně se zápisem do stavebního deníku a musí být dodrženy požadavky příslušných správců zařízení. Uložení kabelů bude provedeno podle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.

4. Závěr

Projektová dokumentace byly zpracována dle platných ČSN, PNE a souvisejících předpisů, podle michž budou provedeny i montážní a demontážní práce. Při zpracování projektové dokumentace této stavby byly respektovány požadavky všech dotčených organizací, vlastníků pozemků a správců podzemních sítí.