OBNOVENÍ SILNICE III/2565

Most – Mariánské Radčice

SO 405A – Přeložka sdělovacího kabelu

Říjen  2011

Zak. č. 2720/ZDS			        Arch. č. KO-6-10638

Zadávací dokumentace stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant | Ing.König |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 11/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tech. kontrola | Ing. Balcarová | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  | inženýrských činností |  |  |  | ZDS |
|  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most - Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Část: |  | SO 405A – Přeložka sdělovacího kabelu |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  | 2720 |  |
|  |  | Obsah: |  | #### Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  | KO-6-10638 |  |

Identifikační údaje stavby a stavebníka

Stavba:		Obnovení silnice III/2565 Most  - Mariánské Radčice

SO 405A – Přeložka sdělovacího kabelu

Místo stavby:					Most

Investor:					Statutární město Most

Generální projektant: 				Báňské projekty Teplice a.s

Kollárova 11, 415 36 Teplice

Stupeň projektové dokumentace:		ZDS

Charakteristika celé investiční akce a řešené projektové části:

Předmětem dokumentace je přeložka sdělovacího kabelu ve správě UNIPETROL SERVICES, s.r.o. v prostoru realizace mostního objektu obnovované silnice v km 7,1. Přeložka je vedena v souběhu s přeložkou kabelů vn 6 kV, pro kterou je zpracována samostatná dokumentace označená SO 405 – Přeložka VN kabelu 6 kV UNIPETROL RPA. Součástí stavby je i dodávka a instalace dvou výstražných stojanů se světelným znamením pro řízení provozu na komunikaci v případě mimořádné situace.

Použité podklady

Jako podklad pro zpracování dokumentace byla použita:

dokumentace SO 405 – Přeložka vn kabelu 6 kV UNIPETROL RPA

dokumentace dispozičního řešení dopravní části komunikace

technické normy a podklady výrobců zařízení,

ČSN 33 2000 – 4 – 41 – ed.2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000 – 5 – 54 – ed.2 – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 – 5 – 52 – Výběr soustav a stavba vedení

a další související

Bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno dodržovat všeobecně platně předpisy, především Zákoník práce 262/2006 ve znění pozdějších předpisů a plnit požadavky na prevenci při možnosti vzniku úrazu.

Při stavbě je nutno dodržovat ustanovení NV 591/2006. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Práce na technickém vyhrazeném zařízení smí provádět pouze organizace s příslušným oprávněním.

Na závěr prací budou provedeny potřebné zkoušky a měření a bude vystavena výchozí revizní zpráva na vyhrazené technické zařízení.

Stanovení vnějších vlivů

Pro účely dokumentace se uvažují venkovní prostory nebezpečné a zvlášť nebezpečné.

Základní údaje

Vedení							slaboproudé

Typ kabelu						TCEKPFLE 10x2x0,8

Délka vedení ( přeložky )				155 m

Prostory						nebezpečné, zvlášť nebezpečné

Stupeň dodávky 					3

Popis řešení

Stávající sdělovací vedení je určeno pro zabezpečení provozu firmy UNIPETROL. Je vedeno v souběhu se dvěmi vedeními 6 kV. Vedení jsou provedena jako zemní kabelová. V místě budoucího mostního objektu je společná trasa u km 7,1 odkloněna mimo těleso mostního objektu.

Stávající sdělovací zemní kabelové vedení TCEKPFLE 10x2x0,8 bude na začátku a na konci přeložky přerušeno a do vedení bude vložen nový úsek, který bude propojen se stávajícím vedením pomocí spojek.

Uložení kabelu bude provedeno v souladu se vzorovými příčnými řezy s uložením kabelu do podsypu se zásypem a mechanickým krytím kabelů. Trasa vedení bude označena výstražnou folií.

Nově uložené kabely vytvoří kabelovou trasu s ochranným pásmem šíře 1m od vnějšího kabelu trasy na obě strany.

V kabelové trase bude dle požadavku provozovatele uložen v souběhu zemnící pásek 30/4 FeZn, který bude propojen na stávající zemnící pásek v trase.

Přechod komunikace bude proveden v plastové chráničce ( korugovaná ohebná trubka 80 mm ).

Před provedením záhozu budou provedeny nezbytná měření zkoušky pro ověření funkčnosti  a pro technická vyhrazená zařízení bude zpracována zpráva o revizi zařízení.

Zemní práce

Kabely jsou uloženy pod povrchem ve volném terénu nebo v tělese komunikace. Přechod komunikace je proveden pod povrchem vozovky v chráničce. Pro způsob uložení platí vzorové řezy. VN vedení je uloženo 1,0 m  pod povrchem. Pro sd vedení v komunikacích je hloubka uložení 1m a v chodnících 0,35 m pod povrchem. Ve volném terénu může být hloubka 0,7 m bez mechanické zábrany proti poškození nebo 0,35 m  s mechanickou zábranou. Pro ukládání vedení se postupuje ČSN 33 2000-5-52. Pro vzdálenosti od ostatních úložných zařízení platí ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Při provádění zemních prací bude provedeno před jejich zahájením vytýčení inž. sítí a zemní práce budou prováděny v místě křižování nebo souběhu ručně. Po odkrytí stávajících inž. sítí musí být provedeno jejich zajištění před poškozením.

Povrchové vrstvy živičných povrchů budou řezány, případná dlažba bude rozebrána. Po ukončení pokládky kabelů budou povrchy uvedeny do původního stavu. Při provádění zářezu musí být zářez prováděn v šířce min o 200 mm na každé straně větší, než je šíře výkopu, min šíře mezi řezy 600 mm.

Pro kabely bude zřízeno kabelové lože podsypem a zásypem pískem. Trasa vedení se označí výstražnou folií červené barvy.

Při provádění stavby dojde k dočasnému záboru v trase vedení v šíři cca 2 m. Staveniště musí být po dobu výstavby příslušného úseku zajištěno a osvětleno. Při přechodu komunikací nesmí dojít k uzavření provozu a bude použito případně přenosné dopravní značení.

Výkopový materiál bude použit pro opětovný zásyp a přebytky výkopového materiálu budou uloženy na skládce.

Při provádění zásypu musí být prováděno hutnění, které bude prokazováno hutnícími zkouškami.

Výstražné zařízení

Na komunikaci budou osazeny v km 5,4 a km 2,7 výstražníky pro řízení provozu na komunikaci v závislosti požadavcích provozovatele technologie.

Výstražník je proveden jako stožár, na kterém je umístěno vlastní výstražné zařízení se světelnou a zvukovou signalizací.

Napájení je zajištěno pomocí solárního zdroje s dobíjením baterie. Zdroj obsahuje baterii 70Ah, osazeny jsou dva panely 100W.

Ovládání výstrahy, která bude zařazena do stávajícího výstražného systému,  je pomocí dálkového bezdrátového přenosu.

Nosný stožár je osazen v terénu v betonové patce. Stožár bude vystrojen mechanickou zábranou se ztíženým přístupem k zařízení a solárním panelům.

Sestava výstražníku ( 1 ks )

Ocelový pozinkovaný stožár délky 9,5 m

Nerezová skříň s úchytem na stožár - set

Signalizační hlava se svítidlem LED

Tlakový reproduktor 15W 8 Ohm VOX9408

Modul obousměrného přenosu výstražníku v pásmu 80 MHz VOX9435HS, napájení pro solární zdroj

Anténa tyčová externí 80 MHz s výložníkem VOX9114

Solární napájení s akumulátorem – set

Upevňovací a montážní materiál – set