Červenec 2009

Zak. č. 2720/DSP			      	Arch. č.

OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část

Dokumentace pro stavební povolení

SO 651.4   Přeložka návěstní lávky – provizorní úprava TV

1.0   Úvod

Technická zpráva

Vypracovaná projektová dokumentace trakčního vedení je zpracována na vynucené úpravy TV s ohledem na výstavbu mostu přes železniční trať Ústí n.L. - Chomutov v traťovém kilometru 47,6795 a s ohledem na přeložku návěstní lávky, která je rovněž vyvolaná výstavbou uvedeného mostu. V tomto SO jde o provizorní podobu TV pro možnost provádění výstavby silničního nadjezdu.

Celá projektová dokumentace je zpracována v digitální formě v programu Excel, Word a Microstation (AutoCad). Základy, stožáry a další prvky TV jsou navrženy dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“ z roku 1989 s pozdějšími doplňky.

  - Následný správce: – SŽDC s.o., SDC Ústí n.L. SEE

  - Související objekty:

- SO řešící výstavbu nadjezdu

- SO 651.2 Přemístění návěstní lávky

- SO 651.3 Úprava TV a ukolejnění (definitivní stav)

  - Bezpečnost při výstavbě:

Při všech úkonech, jenž souvisí s bezpečností a ochranou zdraví, je nutno mimo jiné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek BOZP , NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími právními předpisy vč. ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb.,týkající se BOZP a NV č. 362/2005 Sb., týkající se práce ve výškách. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců, kteří provádí takové práce, kde je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.

Jelikož se stavba nachází na pozemku dráhy, je nutno dodržovat rovněž předpis ČD OP 16, Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost.

1.4  Hlediska životního prostředí:

Tento stavební objekt nezasahuje negativně do životního prostředí.

2.0    Technická část

2.1    Základní technické údaje

Trakční vedení bude dle současného i nového stavu provozováno v napětí 3 kV ss.

Hlavní sestava - 1.a 2. a 4. kolej

trolejový drát 150 mm2 Cu

nosné lano 120 mm2 Cu

zesilovací vedení 1. a 2. kolej 2x AlFe240

zesilovací vedení 4. kolej 1x AlFe240

přídavné lano není

2.2    Technický popis

Provizorní stav

Po dobu výstavby nového nadjezdu v dotčeném úseku trati, je požadavek provizorního vypinatelného neutrálního úseku s kabelovým překlenutím pro koleje č.1 a 2.

Dále je potřebné snížit výšku stávajícího TV a přerušit zesilovací vedení.

- Vybudují se nové 2 kotevní bloky pro přikotvení stožárů č.1 a2 a stožáry č. 91A a 92A se přikotví lanem s izolací ke spodku st.č.93 a 94. Přeruší se ZV k.č.4 a provede se zakotvení ZV ke st.č.90 a 4.

- Následuje přemístění návěstní lávky.

- Provede se zbývající přerušení zesilovacího vedení a zakotvení ZV na stávající bránové dvojice č.91A-92A a č.3-4.

- Na bránové dvojici č.93-94 se instalují nové závěsy a dojde k výměně jednoho staršího izolátoru.

- Dle polohového plánu se do troleje vloží úsekové děliče a střední část neutrálního pole se ukolejní propojením nosných lan a svedením izolovaného lanka po st.č.93.

- Provizorní odpojovače s ručním pohonem se zřídí na st.č.1 a 2. Na opačném konci, tedy na st.č.91A-92A budou instalovány pouze svody (případné odpojení se provede blízkými odpojovači č.421a 422) a kabelové koncovky s izolovanými svodiči přepětí.

- Zřídí se obcházecí kabelové vedení uložené ve štěrkovém loži v betonových kabelových žlabech pro TV k.č.1 a 2. TV koleje č.4 bude z druhé strany napájeno sepnutím odpojovače č.402 v žst. Most n.n.

Definitivní stav

Definitivní stav řeší následující SO 651.3. Tyto úpravy budou realizovány po dokončení výstavby silničního nadjezdu.

Základy stožárů TV

Nové základy pro kotevní bloky u st.č.3 a 4 budou realizovány dle stavební tabulky, popřípadě mohou být nahrazeny odpovídajícími prefabrikáty.

Trolejové vedení

Průběh nového TV pod nadjezdem je patrný z přílohy této dokumentace. Závěsy na bránové dvojici č.93-94 budou použity nové dle příčného řezu. Pomocné závěsy NL na bránové dvojici č.91A-92-A budou realizovány pomocí stávajících nevyužitých závěsů zesilovacího vedení.

Zesilovací vedení bude provizorně přerušeno a ukotveno dle polohového plánu a montážních tabulek.

Pro alespoň částečné zachování průřezu, bude od svodů z odpojovačů na st.č.1-2 po ukončení ZV na st.č.3-4 přispojkováno na NL k.č.1a2 další lano 120Cu. Svody budou realizovány pomocí podpěrných izolátorů.

Instalují se návěsti pro stažení  a zvednutí sběrače, a 600m před - odpovídající předvěsti.

Obcházecí kabelové vedení

Provizorní kabely (2x 3x 3-AYKCY 500) budou odpojitelné odpojovači (na jedné straně vzdálenějšími odpojovači č.421 a 422, na druhé straně provizorními ručními odpojovači 421K a 422K) a budou uloženy 220cm od osy koleje č.1 a č.4 ve žlabech TK2 těsně pod povrchem (kvůli krádeži) a dostatečně označeny pro případ poškození při zemních pracích. Z jedné strany kabelů budou použita sestavení se svodiči přepětí s izolovaným svodem, na straně opačné budou využity stávající růžkové bleskojistky.

3.0    Ochranné a bezpečnostní opatření

Ukolejnění

Kromě izolovaných svodů od svodičů přepětí a ukolejnění střední části neutrálního pole platí KSU a TP v SO 651.3.

Výstražné tabulky

Jejich umístění bude na straně ovládání odpojovačů (tabulky č.0111).

4.0    Nátěry

Bezpečnostní nátěry

Bíločervenými pruhy budou v provizorním stavu označeny stožáry č.1 a 2.

Ochranné nátěry

Nové stožáry budou na závěr prací opatřeny uzavíracím nátěrem na metalizaci.

Ochranné nátěry

Stávající stožáry a břevna budou nově opatřeny opravným protikorozním nátěrem v místech nových uchycení  zařízení, jako jsou závěsy, odpojovače a ukolejnění.

Všechny práce musejí být prováděny v souladu s těmito normami:

ČSN 34 1500 - Předpisy pro elektrická trakční zařízení

ČSN EN 50122-1 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení

ČSN 34 1530 - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček

ČSN 34 1540 - Elektrické trakční nadzemní vedení

ON 34 1540 - Předpisy pro trakční vedení celostátních drah a vleček s rozchodem 1435 mm

ČSN 37 5199 - Označování a bezpečnostní sdělení na trakčních vedeních celostátních drah a       vleček

TKP ČD čl.30.1 a 31.111/2004

Červenec 2009                                                                                        Vypracoval: Ing. Štolba