## PS901.3
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.2.901.3 - PS901.3 - Rozvodna NN areál | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
| A |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč RH 1.1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=1000A, IK=14,8kA
- Více PD Rozvaděč RH 1.1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RN 1.1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=250A, IK=13kA
- Více PD Rozvaděč RN 1.1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 3. | Material a montáž | B1.1 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 100 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 40 |  | 0 | vlastní
| 4. | Material a montáž | B1.1 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 300 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 11 |  | 0 | vlastní
| 5. | Material a montáž | B1.2 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 6 |  | 0 | vlastní
| 6. | Material a montáž | B1.3 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 1 |  | 0 | vlastní
| 7. | Material a montáž | B1.4 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 1 |  | 0 | vlastní
| 8. | Material a montáž | B1.5 | Protipožární utěsnění | m2 | 1.2 |  | 0 | vlastní
|  |  | B3 | Kabely
| 9. | Material a montáž | B3.1 | 1-CXKH-R 5x95 | m | 60 |  | 0 | vlastní
| 10. | Material a montáž | B3.2 | 1-CXKH-R 4x240 | m | 22 |  | 0 | vlastní
| 11. | Material a montáž | B3.3 | Ukončení a popis kabelů | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 12. | Material a montáž | B3.4 | Ukončení a popis vodičů v rozvaděči | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 13. | Montáž | D.1 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RH 1.1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 14. | Montáž | D.2 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RN 1.1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
UZEMĚNÍ
| 15. | Material a montáž | E.1 | Pásek FeZn 30x4, vedený na povrchu - horizontálně, přichycený pomocí příchytek, tvarovaný, včetně všeho podružného materiálu, spojek a uchycení a označení (zeleno/žlutá) | m | 45 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | E.2 | Vývod z uzemňovací soustavy pro horizontální vedení FeZn, vedeno na povrchu, včetně mechanické ochrany vývodu, připojení k zemní soustavě data centra, připojení k povrchovému horizontálnímu vedení FeZn, včetně všeho podružného materiálu, spojek, uchycení a označení (zeleno/žlutá) | sestava | 2 |  | 0 | vlastní
| 17. | Material a montáž | E.3 | Ekvipotenciální (ochranná) přípojnice HOP, pro připojení pásku FeZn a vodičů do d=120mm2, nástěnná s PVC krytem | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
| 18. | Material a montáž | E.4 | Připojení rozvaděče na zemní soustavu - svorkovnici MET - materiál a montáž | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 19. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 20. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 21. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 22. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 23. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 24. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 25. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 26. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 27. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 28. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 29. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 30. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.3 | Schéma napájení - vyvěšeno v rozvodně | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 31. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 32. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.5 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 33. | Školení a protokoly | G.6 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 34. | Zkoušky a protokoly | G.7 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní