## SO 02
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  | Soupis výkonů
DATOVÉ CENTRUM ZELENEČ |  |  |  |  | GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | PROJEKTANT ČÁSTI: | Č.ZAKÁZKY:
ulice Čsl. Armády č.p. 435, Obec Zeleneč, okres Praha-východ |  |  |  |  | Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, PRAHA 10, +420233359378, email:ata4@ata4.cz | ATICO s.r.o., Na Konečné 51/8, PRAHA 4-Písnice, +420267712522-24, email:info@atico.cz | 16348
| D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - SO02.1-6 - budova datového centra | [5 empty] | DATUM:
listopad 2016
AUTOR:
kolektiv autorů
|  |  | POPIS | NÁZEV KAPITOLY | SUMA
cena/CZK
|  |  |  | REKAPITULACE | 0
|  |  | A | ROZVADĚČE | 0
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | 0
|  |  | C | OSVĚTLENÍ | 0
|  |  | D | KOMPLETACE | 0
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | 0
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | 0
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | 0
Výkaz výměr/výkaz výkonů nenahrazuje PD. PD je nedílnou součástí výkazů a specifikací pro řádnou a úplnou dodávku a montáž
| ČÍSLO POLOŽKY | TYP | KOD | NÁZEV POLOŽKY | JEDNOTKA | POČET | CENA ZA JEDNOTKU | CELKEM | CENOVÁ SOUSTAVA
|  |  | A | ROZVADĚČE | celkem kapitola: |  | 0
| 1. | DODÁVKA CELKU | A.1 | Rozvaděč RB1.04 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD Rozvaděč RB1.04 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 2. | DODÁVKA CELKU | A.2 | Rozvaděč RB1.05 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD RB1.05 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 3. | DODÁVKA CELKU | A.3 | Rozvaděč RB1.06 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD RB1.06 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 4. | DODÁVKA CELKU | A.4 | Rozvaděč RB1.07 |  |  |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD RB1.07 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 5. | DODÁVKA CELKU | A.5 | Rozvaděč RB1.18 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD RB1.18 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 6. | DODÁVKA CELKU | A.6 | Rozvaděč RB1.20 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=125A, IK=10kA
- Více PD RB1.20 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 7. | DODÁVKA CELKU | A.7 | Rozvaděč REPS1.1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD REPS1.1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
| 8. | DODÁVKA CELKU | A.8 | Rozvaděč RST1 | sestava | 1 |  | 0 | vlastní
3NPE: 400V/230V/50Hz, TN-S, IN=20A, IK=10kA
- Více PD RST1 - tento výkres je nedílnou součástí specifikace rozvaděče.
- V rámci dodávky rozvaděče je nedílnou poviností dodavatele vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče.
|  |  | B | ROZVODY SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | B1 | Kabelové trasy, uložení, chráničky
| 9. | Material a montáž | B1.1 | Drátěný žlab 60mm x 60mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 140 |  | 0 | vlastní
| 10. | Material a montáž | B1.2 | Drátěný žlab 100mm x 100mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 80 |  | 0 | vlastní
| 11. | Material a montáž | B1.3 | Drátěný žlab 125mm x 125mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 240 |  | 0 | vlastní
| 12. | Material a montáž | B1.4 | Drátěný žlab 250mm x 100mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 120 |  | 0 | vlastní
| 13. | Material a montáž | B1.5 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 100 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 85 |  | 0 | vlastní
| 14. | Material a montáž | B1.6 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 200 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 60 |  | 0 | vlastní
| 15. | Material a montáž | B1.7 | Žárově zinkovaný kabelový žlab 300 mm x 100mm s víkem, perforovaný včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu | m | 45 |  | 0 | vlastní
| 16. | Material a montáž | B1.8 | Trubka ohebná/pevná, bezhalogenová, samozhášivá 20mm, včetně přichycení a přidruženého materiálu | m | 100 |  | 0 | vlastní
| 17. | Material a montáž | B1.9 | Trubka ohebná/pevná, bezhalogenová, samozhášivá 25mm, včetně přichycení a přidruženého materiálu | m | 120 |  | 0 | vlastní
| 18. | Material a montáž | B1.10 | Trubka ohebná/pevná, bezhalogenová, samozhášivá 32mm, včetně přichycení a přidruženého materiálu | m | 80 |  | 0 | vlastní
| 19. | Material a montáž | B1.11 | Trubka ohebná/pevná, bezhalogenová, samozhášivá 36mm, včetně přichycení a přidruženého materiálu | m | 60 |  | 0 | vlastní
| 20. | Material a montáž | B1.12 | Trubka panceřová, žárově zinkovaná D36, včetně příchytek, spojek, tvarovek a jiného přidruženého materiálu | m | 125 |  | 0 | vlastní
| 21. | Material a montáž | B1.13 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 5kg | atyp.sestava | 40 |  | 0 | vlastní
| 22. | Material a montáž | B1.14 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 15kg | atyp.sestava | 15 |  | 0 | vlastní
| 23. | Material a montáž | B1.15 | Ocelová žárově zinkovaná pomocná konstrukce do 50kg | atyp.sestava | 8 |  | 0 | vlastní
| 24. | Material a montáž | B1.16 | Protipožární utěsnění | m2 | 8 |  | 0 | vlastní
|  |  | B2 | Instalační krabice
| 25. | Material a montáž | B2.1 | Krabice přístrojová, pod omítku/do SDK - vhodná pro montáž přístrojů do společného vícerámečku | kus | 149 |  | 0 | vlastní
| 26. | Material a montáž | B2.3 | Krabice odbočná KU68, včetně svorkovnice/wago svorek, s víčkem , pod omítku/do SDK | kus | 62 |  | 0 | vlastní
| 27. | Material a montáž | B2.4 | Krabice odbočná KU97, včetně svorkovnice/wago svorek, s víčkem , pod omítku/do SDK | kus | 24 |  | 0 | vlastní
| 28. | Material a montáž | B2.5 | Krabice odbočná montáž na povrch, IP 56, do 5x5x4 | kus | 45 |  | 0 | vlastní
| 29. | Material a montáž | B2.6 | Krabice 250x250 s víkem, včetně svorkovnice | kus | 25 |  | 0 | vlastní
|  |  | B3 | Kabely a vodiče
| 29. | Material a montáž | B3.1 | CHKE-R 3x 1,5 mm2 | m | 4868 |  | 0 | vlastní
| 30. | Material a montáž | B3.2 | CHKE-R 5x 1,5 mm2 | m | 580 |  | 0 | vlastní
| 31. | Material a montáž | B3.3 | CHKE-R 3x 2,5 mm2 | m | 3890 |  | 0 | vlastní
| 32. | Material a montáž | B3.4 | CHKE-R 5x 2,5 mm2 | m | 465 |  | 0 | vlastní
| 33. | Material a montáž | B3.5 | CHKE-R 5x 4 mm2 | m | 690 |  | 0 | vlastní
| 34. | Material a montáž | B3.6 | CHKE-R 5x 6 mm2 | m | 240 |  | 0 | vlastní
| 35. | Material a montáž | B3.7 | CHKE-R 5x 10 mm2 | m | 315 |  | 0 | vlastní
| 36. | Material a montáž | B3.8 | CHKE-R 5x 16 mm3 | m | 66 |  | 0 | vlastní
| 37. | Material a montáž | B3.9 | CYY-4mm2, zž | m | 80 |  | 0 | vlastní
| 38. | Material a montáž | B3.10 | CYY-25mm2, zž | m | 230 |  | 0 | vlastní
| 39. | Material a montáž | B3.11 | Ukončení a popis kabelů | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 40. | Material a montáž | B3.12 | Ukončení a popis vodičů v rozvaděči | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | C | OSVĚTLENÍ | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | C1 | Svítidla
| 41. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-D | Svítidlo zapuštěné do podhledu 600x600, 4x18W EP - včetně světelných zdrojů, IP 20, včetně montážní sady do podhledu. | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 42. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-G | Svítidlo zářivkové přisazené stropní, 2x36W EP, včetně světelných zdrojů, IP 56 | ks | 70 |  | 0 | vlastní
| 43. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-Gno | Svítidlo zářivkové přisazené stropní, 2x36W EP, včetně světelných zdrojů, IP 56+Nouz.Mod. | ks | 26 |  | 0 | vlastní
| 44. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-Hpir | Svítidlo zářivkové přisazené nástěné, 26W EP, včetně světelných zdrojů, IP 56 + PIR detektor | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 45. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-J (K) | Svítidlo zářivkové přisazené stropní, 2x36W EP, včetně světelných zdrojů, IP 20 | ks | 87 |  | 0 | vlastní
| 46. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-Kno | Svítidlo zářivkové přisazené stropní, 2x36W EP, včetně světelných zdrojů, IP 20 + nouzový modul 1h | ks | 24 |  | 0 | vlastní
| 47. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-M | Svítidlo LED přisazené na výložníku 83W, včetně světelných zdrojů, IP 65 | ks | 2 |  | 0 | vlastní
| 48. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-NO | Svítidlo nouzového osvětlení přisazené, nástěné/stropní, s vlastním bateriovým zdrojem 8W/1hodina, | ks | 49 |  | 0 | vlastní
| 49. | Material a montáž,světelný zdroj, recyklační popl. | C1-P | Svítidlo venkovní "sloupek velký", 1x15W EP, IP43 | ks | 14 |  | 0 | vlastní
|  |  | D | KOMPLETACE | celkem kapitola: |  | 0
| 50. | Material a montáž | D.1 | vypinač řazení 1/0, IP 20, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 20 |  | 0 | vlastní
| 51. | Material a montáž | D.2 | vypinač řazení 1/0, IP 44 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
| 52. | Material a montáž | D.3 | vypinač řazení 1, IP20, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 7 |  | 0 | vlastní
| 53. | Material a montáž | D.4 | vypinač řazení 1, IP44 | kus | 11 |  | 0 | vlastní
| 54. | Material a montáž | D.5 | vypinač řazení 5, IP20, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 2 |  | 0 | vlastní
| 55. | Material a montáž | D.6 | vypinač řazení 5, IP44 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 56. | Material a montáž | D.7 | vypinač řazení 6, IP20, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 57. | Material a montáž | D.8 | vypinač řazení 6, IP44 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 58. | Material a montáž | D.9 | vypinač řazení 6+6, IP20, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 16 |  | 0 | vlastní
| 59. | Material a montáž | D.10 | zásuvka 230V/16A IP 20, vhodná pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 81 |  | 0 | vlastní
| 60. | Material a montáž | D.11 | čidlo PIR - 360st, stropní | kus | 12 |  | 0 | vlastní
| 61. | Material a montáž | D.12 | termostat prostorový, vhodný pro společnou montáž do vícerámečku | kus | 10 |  | 0 | vlastní
| 62. | Material a montáž | D.13 | zásuvka 230V/16A IP 44 | kus | 21 |  | 0 | vlastní
| 63. | Material a montáž | D.14 | zásuvka 400V/16A IP 44 | kus | 12 |  | 0 | vlastní
| 64. | Material a montáž | D.15 | zásuvka 400V/32A IP 44 | kus | 2 |  | 0 | vlastní
| 65. | Material a montáž | D.16 | zásuvková skříň 1x 230V/16A, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, IP 56 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
| 66. | Montáž | D.17 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.04 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 67. | Montáž | D.18 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.05 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 68. | Montáž | D.19 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.06 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 69. | Montáž | D.20 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.07 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 70. | Montáž | D.21 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.18 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 71. | Montáž | D.22 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RB1.20 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 72. | Montáž | D.23 | Osazení a zapojení - Rozvaděč REPS1.1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 73. | Montáž | D.24 | Osazení a zapojení - Rozvaděč RST1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 74. | Montáž | D.25 | Ukončení vývodu - GHZA1 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 75. | Montáž | D.26 | Ukončení vývodu - GHZA2 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 76. | Montáž | D.27 | Ukončení vývodu - GHZB1 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 77. | Montáž | D.28 | Ukončení vývodu - GHZB2 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 78. | Montáž | D.29 | Ukončení vývodu - GHZB3 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 79. | Montáž | D.30 | Ukončení vývodu - GHZB4 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 80. | Montáž | D.31 | Ukončení vývodu - GHZB5 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 81. | Montáž | D.32 | Ukončení vývodu - GHZB6 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 82. | Montáž | D.33 | Ukončení vývodu - GHZB7 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 83. | Montáž | D.34 | Ukončení vývodu - GHZB8 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 84. | Montáž | D.35 | Ukončení vývodu - NASA1 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 85. | Montáž | D.36 | Ukončení vývodu - NASA2 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 86. | Montáž | D.37 | Ukončení vývodu - NASB1 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 87. | Montáž | D.38 | Ukončení vývodu - NASB2 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 88. | Montáž | D.39 | Ukončení vývodu - NASB3 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 89. | Montáž | D.40 | Ukončení vývodu - NASB4 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 90. | Montáž | D.41 | Ukončení vývodu - NASB5 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 91. | Montáž | D.42 | Ukončení vývodu - NASB6 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 92. | Montáž | D.43 | Ukončení vývodu - NASB7 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 93. | Montáž | D.44 | Ukončení vývodu - NASB8 nasávání | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 94. | Montáž | D.45 | Ukončení vývodu - TK topný kabel (DOD-ZTI) | KPL | 10 |  | 0 | vlastní
| 95. | Montáž | D.46 | Ukončení vývodu na odtahovém ventilátoru (DOD-VZT) | KPL | 10 |  | 0 | vlastní
| 96. | Montáž | D.47 | Ukončení vývodu - R-PS1 - pomocný zdroj | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 97. | Montáž | D.48 | Ukončení vývodu - EPS1 ustředna | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 98. | Montáž | D.49 | Ukončení vývodu - VZT1.1.1 | KPL | 2 |  | 0 | vlastní
| 99. | Montáž | D.50 | Ukončení vývodu - ATS1.1 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 100. | Montáž | D.51 | Ukončení vývodu - ATS1.2 | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 101. | Material a montáž | D.52 | Popisovací, výstražné, informativní štítky pro el. zařízení dle ITS STC | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E | UZEMĚNÍ A HROMOSVOD | celkem kapitola: |  | 0
|  |  | E1 | UZEMĚNÍ
| 102. | Material a montáž | E1.1 | Dodávka a montáž Strojený zemnič materiál FeZn 30x4mm dle ČSN EN 62305-1 až 4 včetně: - uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi - nákladů na vzájemné propojení (sváry) a antikorozní ochrana tohoto spoje - nákladů na eventuelní dilatační kusy | m | 980 |  | 0 | vlastní
| 103. | Material a montáž | E1.2 | Napojení na náhodné zemniče v betonových konstrukcích materiál FeZn 30x4mm dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 včetně: - uložení, vytvarování a spolupráce s jinými profesemi - nákladů na vzájemné propojení (sváry) a antikorozní ochrana tohoto spoje - nákladů na eventuelní dilatační kusy | m | 180 |  | 0 | vlastní
| 104. | Material a montáž | E1.3 | Vodič FeZn D=8 - propojení mezi skušebníma svorkama | m | 210 |  | 0 | vlastní
| 105. | Material a montáž | E1.4 | Vodič FeZn D=10 - pro vývody ze zemnicí soustavy, včetně napojení (sváru) na zemnící soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | m | 125 |  | 0 | vlastní
| 106. | Material a montáž | E1.5 | Vodič FeZn D=10 - vývod ze zemnící soustavy pro napojení uzemnění kari sítě a napojení (sváru) na zemnící soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | m | 220 |  | 0 | vlastní
| 107. | Material a montáž | E1.6 | Pásek FeZn 30/4mm - vývod ze zemnící soustavy pro napojení uzemnění železobetonového sloupu, včetně připojení (navaření) na ocelovou desku na sloupu a napojení (sváru) na zemnící soustavu a ochrany proti korozi dle ČSN 33 20005-54 ed.2 | m | 80 |  | 0 | vlastní
| 108. | Material a montáž | E1.7 | Ekvipotenciální (ochranná) přípojnice HOP, pro připojení pásku FeZn a vodičů do d=120mm2, nástěnná s PVC krytem | ks | 25 |  | 0 | vlastní
| 109. | Material a montáž | E1.8 | Svorka univerzální FeZn | ks | 360 |  | 0 | vlastní
| 110. | Material a montáž | E1.9 | Jiný pomocný materiál ke spojování, značení nebo dilataci uzemnění | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 111. | Material a montáž | E1.10 | Zemní a přípomocné práce k uzemnění | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | E2 | HROMOSVOD
| 112. | Material a montáž | E2.1 | Drát AlMgSi d=8mm, polotvrdý, jímacího vedení na střeše na podpěrách, nebo přichycen k atice (podpěrky a příchytky po 1m) | m | 580 |  | 0 | vlastní
| 113. | Material a montáž | E2.2 | Podpěrka do zdiva plastová, včetně vrutů a hmoždinek | kus | 80 |  | 0 | vlastní
| 114. | Material a montáž | E2.3 | Betonová prefabrikovaná podpěra jímacího vedení v PVC krytu pro plochou plastovou střechu, mrazuvzdorná, h=7cm | kus | 420 |  | 0 | vlastní
| 115. | Material a montáž | E2.4 | Jimač 5,5m, včetně podpěry a betonového podstavce | kus | 18 |  | 0 | vlastní
| 116. | Material a montáž | E2.5 | Připojovací nerezová svorka SP, ST, nebo SO pro připojení kovových částí střechy, ocelové konstrukce, okapových žlabů, nebo rour. | kus | 60 |  | 0 | vlastní
| 117. | Material a montáž | E2.6 | Zkušební svorka nerezová | kus | 16 |  | 0 | vlastní
| 118. | Material a montáž | E2.7 | Označení svodu | kus | 16 |  | 0 | vlastní
| 119. | Material a montáž | E2.8 | Ochranný úhelník FeZn, včetně připevnění (držáků) | kus | 16 |  | 0 | vlastní
| 120. | Material a montáž | E2.9 | Nátěr proti korozi na místech odstranění plastu z okapových rour a žlabů z důvodu vodivého připojení k jímací soustavě a uzemnění | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 121. | Material a montáž | E2.10 | Svorka univerzální/na konstrukce/na falc | kus | 240 |  | 0 | vlastní
| 122. | Material a montáž | E2.11 | Drobný, pomocný a upevňovací materiál (podružný) | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 123. | Material a montáž | E2.12 | Jiný pomocný materiál ke spojování, značení nebo dilataci uzemnění | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | F | PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ELEKTROTECHNICE | celkem kapitola: |  | 0
| 124. | Material a montáž | F.1 | Pomocné stavební, zámečnické a jiné přidružené práce k elektrotechnice | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 125. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.2 | Koordinace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 126. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.3 | Náklady na lešení, plošiny a jiné práce ve výškách | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 127. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.4 | Náklady na mechanizaci pro přesuny | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 128. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.5 | Přesuny materiálu na stavbě | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 129. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.6 | Doprava | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 130. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.7 | Zařízení staveniště | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 131. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.8 | Příprava výroby | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 132. | Přidružené ke kompletní dodávce | F.9 | Jiné náklady na kompletní a funkční dodávku | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
|  |  | G | ZKOUŠKY, REVIZE A DOKUMENTACE | celkem kapitola: |  | 0
| 133. | Zkoušky a protokoly | G.1 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 134. | Zkoušky a protokoly | G.2 | Paket atestů a potvrzení o shodě na veškerý nainstalovaný materiál, atesty a protokoly o kusových zkouškách na dodávky elektrotechnických celků | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 136. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.4 | Výrobní projektová dokumentace | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 137. | PD ( tištěné + elektronicky ) | G.5 | Projektová dokumentace skutečného stavu | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 138. | Školení a protokoly | G.6 | Zaškolení obsluhy včetně protokolu o zaškolení | KPL | 1 |  | 0 | vlastní
| 139. | Zkoušky a protokoly | G.7 | Revizní zpráva | KPL | 1 |  | 0 | vlastní