- následný provozní servis a údržba dodaných technologických zařízení datového centra po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby na technologickou část stavby

- -----------------------------------------------------------------------------------

- I.

- Úvod

Po uplynutí doby zkušebního provozu převezme objednatel od GD odpovědnost za provoz

Datového centra Zeleneč (dále jen „DC“) formou protokolárního předání veškeré technické

a provozní dokumentace technologické části stavby v aktuálním stavu, včetně předání podmínek a procesů servisního zajištění ze strany GD.

GD je povinen zajistit veškerý servis technologických zařízení NON-IT (dále jen „zařízení“)  stavby po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby tak, aby byly dosaženy parametry dostupnosti stanovené v článku IV. odst. 3 této přílohy.

Dále je specifikována pravidelná servisní péče na zařízení DC, která zahrnuje pravidelné prohlídky, zkoušky, revize, údržbu a opravy (dále také jako „servisní činnost“) potřebné pro řádnou funkci zařízení uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy (Ceník servisní činnosti na technologickém zařízení NON-IT DC Zeleneč).

II.

Specifikace servisních činností

1. Servisní činnosti se skládají a člení dle následujících bodů:

- včasné dodání materiálů, náhradních dílů a výrobků nezbytně nutných pro údržbu a opravy zařízení;

- zajišťování likvidace a odvozu všeho druhu odpadu, včetně nebezpečného, který vznikne z oprav a údržby zařízení;

- vypracování měsíční Hodnotící zprávy o provozu a údržbě zařízení;

- zpracování a předložení návrhů na opravy a výměny zařízení včetně cenové nabídky;

- zpracování návrhů technických řešení podle požadavků objednatele;

- zpracování bilancí souvisejících s provozem DC;

- účast na pravidelných jednáních s objednatelem v rozsahu minimálně 1 x za měsíc;

- předkládání časových plánů na provádění pravidelných prohlídek a oprav zařízení;

- dodržení definovaných parametrů SLA v průběhu pravidelného nebo havarijního servisního zásahu na zařízení;

- vypracování pracovních postupů na provádění pravidelných prohlídek a havarijních servisních úkonů;

- zajištění dodržování bezpečnostních pravidel objednatele pro DC, BOZP a PO pracovníky, kteří provádějí servisní činnost;

- zajištění odpovídající kvalifikace pracovníků všech profesí, kteří se podílejí na servisních činnostech;

- včasné zajištění havarijního servisu v případě poruchy podle čl. III odst. 6 této Přílohy.

III.

Rozsah servisní péče

- Během doby trvání záruční doby bude GD provádět servisní činnost zařízení uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy v periodách a v četnosti tam uvedených.

- Nejpozději 30 dní před zahájením servisní činnosti vypracuje GD v souladu s požadavky výrobce jednotlivých zařízení rozsah jednotlivých servisních úkonů pro každé zařízení uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy. Rozsah jednotlivých úkonů bude stanoven na základě požadavků výrobce a odborných znalostí GD po dohodě s objednatelem. Rozsah pro jednotlivá zařízení bude stanoven na měsíční a půlroční periodu provádění servisní činnosti.

- GD předá objednateli nejpozději 30 dní před ukončením zkušebního provozu Servisní plán pro následujících 12 měsíců, který bude obsahovat soupis a specifikaci veškeré servisní činnosti. Pro následující období po dobu platnosti této přílohy bude Servisní plán předložen vždy 30 dní před ukončení platnosti schváleného servisního plánu. Servisní plán bude zpracován v členění dle Přílohy č. 3 Smlouvy. Servisní plán může být upraven po vyhodnocení zkušebního provozu a po dohodě s objednatelem.

- Četnost servisních prohlídek může být upravena po dohodě s objednatelem v souladu s požadavky na servisní činnost výrobce příslušných zařízení uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy. Změny v již schváleném plánu může GD provést pouze po dohodě s objednatelem nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením plánovaných prací.

- Bezprostředně po provedení servisní činnosti předloží GD objednateli pracovní list ke kontrole a potvrzení. Na základě potvrzených pracovních listů budou jednotlivé servisní činnosti oceněny podle Přílohy č. 3 Smlouvy a položkově uvedeny na faktuře. Potvrzené pracovní listy budou nedílnou součástí měsíční Hodnotící zprávy.

- Reakční doba na nahlášení a odstranění poruchy zařízení je:

- Nástup GD na odstranění poruchy do 4 hodin

- Odstranění poruchy GD do 12 hodin

- Dostupnost náhradních dílů 7x24 hodin

- Call centrum a pohotovostní služba dostupná 7x24 hodin

- Požadavek na odstranění poruchy podle této smlouvy bude objednatel hlásit na:

Call centrum telefonní číslo: [doplní GD]

Pohotovostní služba: [doplní GD]

Telefonický požadavek je objednatel vždy povinen potvrdit písemně na e-mail [doplní GD] pomocí formuláře TROUBLE REPORTU (dále jen „TR“), vzor je uveden v čl. VI. této přílohy. GD je povinen přijetí hlášení objednatele potvrdit objednateli podle pravidel tvorby a eskalace TR.

- Pravidla tvorby a eskalace TR

- TR – generuje pracovník dohledového pracoviště DC objednatele v případě havarijních situací zařízení, které bezprostředně ohrožují provozuschopnost DC objednatele a v případě ohrožení nebo přestoupení parametrů dostupnosti elektrické energie (při jakémkoliv výpadku napájení z rozváděčů sálové distribuce), dostupnosti požadované teploty (překročení výše +25,50C nebo níže +19,50C) a dostupnosti požadované vlhkosti (překročení výše 72% nebo níže 35%). Rovněž

- pracovník dohledového pracoviště DC objednatele vytváří TR v případě zjištění vady stavby.

- Pracovník dohledového pracoviště DC objednatele vyplňuje bod č. 1. Identifikace závady a zaslání na servisní organizaci (včetně čísla TR) a odesílá dokument ve formátech.doc a.pdf na e-mailovou adresu GD [doplní GD] (a dále na pracovníky objednatele dle interních procesů).

- Pracovník call centra GD vyplňuje bod č. 2. Potvrzení přijetí TR a odesílá dokument ve formátech.doc a.pdf na e-mailovou adresu: nonitdg@spcss.cz objednatele (a dále na pracovníky GD dle interních procesů).

- Pracovník call centra GD zajišťuje servisní zásah a vyplňuje bod č. 3. Zaslání informací o servisním zásahu a odesílá dokument ve formátech.doc a.pdf na e-mailovou adresu: nonitdg@spcss.cz  objednatele

- Servisní pracovník GD vyjíždí na servisní zásah do místa plnění, tj. do DC na adrese ul. Čsl. Armády č. p. 435, Zeleneč, okres Praha - východ. V případě nutnosti (bližší identifikace závady) kontaktuje telefonicky pracovníky dohledu na tel. čísle objednatele: 225 515 859, 601 588 951.

- Pracovník dohledového pracoviště DC objednatele vyplňuje bod č. 4. Nástup servisní organizace na odstranění závady v okamžiku, kdy pracovník servisní organizace GD dorazil na dohledové centrum DC objednatele.

- Servisní pracovník GD provádí servisní zásah a po jeho dokončení vyplňuje bod č. 5. Popis odstranění závady přímo na dohledovém pracovišti DC objednatele.

- Po ústním odsouhlasení popisu odstranění závady pracovníkem dohledu DC objednatele vyplňuje pracovník dohledu bod č. 6. Ukončení TR, ukládá formát.doc i.pdf a tyto dokumenty zasílá na e-mailové adresy GD [doplní GD, e-mailovou adresu objednatele nonitdg@spcss.cz, dále na pracovníky objednatele dle interních procesů).

- Řízení servisní činnosti zahrnuje zejména následující činnosti:

- plánování činností a koordinaci harmonogramu prací s objednatelem (na základě předložených plánů činností a jim příslušných rizik a nápravných opatření);

- vyhodnocování provozu a předkládání měsíčních zpráv o provedených činnostech a případných incidentech/poruchách v daném měsíci;

- sledování trendů chování provozovaných systémů;

- predikce chování systému;

- koordinace prací případných subdodavatelů;

- příjem, vyhodnocení a zpracování požadavků objednatele na pravidelných poradách;

- vypracování pracovních postupů na provádění pravidelných prohlídek a havarijních servisních úkonů;

Obsahem měsíční Hodnotící zprávy jsou povinné mimo jiné tyto body:

- Popis průběhu hodnoceného období

- Jednorázové servisní zásahy

- Pravidelné servisní prohlídky technologií za sledované období,

včetně finančního vyčíslení podle položek Přílohy č. 3 Smlouvy

- Vyhodnocení SLA

- Grafy parametrů SLA

- Ostatní grafy

- Výpočet sankce při nedodržení SLA

- Návrhy a opatření

- Plánovaná servisní činnost v následujícím období

- Přílohy

- Měsíční Hodnotící zprávu je GD povinen zaslat objednateli do tří pracovních dnů po uplynutí předcházejícího měsíce. Měsíční Hodnotící zpráva musí být schválena objednatelem i GD, a to i s výhradou. Na základě akceptované měsíční Hodnotící zprávy může objednatel stanovit sankci a vystavit fakturu GD. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v čl. VI. této Přílohy.

- GD se zavazuje, na základě požadavků objednatele, provádět i další práce nad rámec této Přílohy, a to zejména:

- práce spojené s přemístěním zařízení;

- odstraňování vad a poruch zařízení způsobených objednatelem, a to jeho neodborným zásahem do zařízení nebo jeho částí, úmyslným poškozením nebo poškozením z nedbalosti, zásahem třetí osoby, jakož i poruch způsobených živelnou událostí včetně případné výměny vadných prvků (dílů).

- Vady a poruchy uvedené v tomto odstavci odstraní GD na základě písemné objednávky objednatele. Podkladem pro vystavení objednávky objednatele bude cenová nabídka GD.

- V případě havarijních situací s cílem minimalizace škod je GD povinen zahájit odstranění vady či poruchy uvedené v tomto odstavci ihned po nahlášení objednatelem, následující pracovní den bude navržený postup opravy schválen nebo upraven objednatelem.

- Všechny práce provedené GD na zařízeních na základě této Přílohy musí být zaznamenány na pracovním listu, který odsouhlasí objednatel.

IV.

Parametry dostupnosti SLA

  - Při servisní činnosti je GD plně odpovědný za dodržení stanovených parametrů SLA, a to až do doby než bude pracoviště převzato objednatelem. Převzetí pracoviště objednatelem bude provedeno po provedení servisní činnosti a vyhodnocení, že nehrozí překročení parametrů SLA. Servisní činnost na zařízení bude GD provádět podle písemného postupu práce, vzájemně odsouhlaseného pracovníky dohledového centra objednatele a vedoucím pracovníkem servisního zásahu GD. Součástí písemného postupu práce je i čas předání a převzetí pracoviště k provedení servisní činnosti.

  - Parametry dostupnosti (SLA) pro DC:

- Celková dostupnost VS musí splňovat parametry Tier 3 dle Uptime Institute s hodnotou 99,982%

- MDE (měsíční dostupnost elektrické energie) = ( 1 – EN / M) x 100 (%)

- Požadovaná hodnota MDE >= 99,999%

- MDPT (měsíční dostupnost požadované teploty) = (1–TE/M) x 100 (%)

- Požadovaná hodnota MDPT >= 99,993%

- MDPV (měsíční dostupnost požadované vlhkosti) = (1-HU/M) x 100 (%)

    - Požadovaná hodnota MDPV >= 99,993%

kde hodnoty představují:

EN – součet doby všech neplánovaných výpadků v dodávce elektrické energie v minutách;

TE – součet doby všech intervalů, v nichž byla teplota neplánovaně mimo požadované hodnoty v minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu TE = 23 +3/-4°C. Jedná se o průměrnou teplotu na každém sále získanou zprůměrováním hodnot naměřených z teplotních čidel, umístěných na vrcholu studených uliček každého jednotlivého sálu;

HU - součet doby všech intervalů, v nichž byla relativní vlhkost neplánovaně mimo požadované hodnoty v minutách. Toleranční pásmo pro hodnotu HU = 30 - 75 %. Jedná se o průměrnou relativní vlhkost na každém sále získanou zprůměrováním hodnot naměřených z vlhkostních čidel , umístěných na vrcholu studených uliček každého jednotlivého sálu;

M - délka sledovaného období v minutách (mínus plánované odstávky)  za příslušný měsíc .

- Vzorec pro výpočet je uveden  v příloze č.1 čl. II odstavec č. 7 smlouvy

  - Vyhodnocování parametrů SLA

  - Parametry SLA se vyhodnocují pro každý sál jednotlivě.

  - Parametry SLA se vyhodnocují jako průměrná hodnota z kombinovaných čidel (teplota/vlhkost), umístěných na vrcholu studené uličky v každém ze sálů. Čidla jsou umístěna ve výšce 2,10m+/-5cm.

  - Hodnoty se vyhodnocuje na všech čidlech v intervalu 1 minuta.

  - Parametry SLA jsou sledovány pouze na datových sálech osazených a provozovaných technologiemi ICT

  - Nestandardní provozní stavy sálů NDC

- Parametry prostředí ve studené uličce nebo na sání ICT mohou být z provozních důvodů  ve výjimečných případech krátkodobě mimo stanovené parametry SLA až na povolených mezích 15 až 32°C a 20 až 80% r. v. Parametry SLA, tj. průměrná teplota a průměrná relativní vlhkost na jednotlivém sále, mohou nabývat hodnot mimo stanovená SLA v těchto uvedených provozních stavech:

  - Režim odvlhčování při výjimečných atmosférických podmínkách (absolutní vlhkost venkovního vzduchu nad 10 g/m3).

Pokud   bude  instalovaný  výkon   ICT  nižší  než  25%  projektovaného  výkonu a

- zároveň absolutní vlhkost venkovního vzduchu bude vyšší než 10g/kg, parametry mohou být případně krátkodobě mimo stanovené meze SLA, ale budou dodrženy limitní parametry stanovené směrnicí ASHRAE TC 9.9. V daném případě bude teplota vzduchu vždy nižší než 23°C.

  - Návrat chlazení při výpadku elektrické energie

Výpadkem elektrické energie se pro hodnocení SLA rozumí výpadek napájení ve    veřejné rozvodné síti a provoz DC z DA. Při přechodu napájení z veřejné napájecí sítě na provoz z DA dochází k vypnutí chladících jednotek a jejich automatickému startu po nafázování DA. Doba zaregulování, po kterou může dojít k dočasnému překročení SLA, ale budou dodrženy limitní parametry stanovené směrnicí ASHRAE TC 9. 9., je určena na maximálně 30 minut.

  - Instalace nového ICT zařízení a následné zaregulování systému

- V případě, že bude najednou instalován výkon ICT 30kW a více, parametry SLA mohou být překročeny do doby zaregulování datového sálu. Budou dodrženy limitní parametry stanovené směrnicí ASHRAE TC 9.9. Maximální přípustná doba zaregulování je pro tento případ stanovena na 7 dní.

  - Otevření dveří u sálu

- Při otevření dveří u sálu na dobu delší než 1 minutu a kratší než 5 minut nemusí být dodrženy parametry SLA. Parametry stanovené směrnicí ASHRAE TC 9.9 budou po tuto dobu dodrženy. Otevření dveří do sálu na dobu nad 5 minut je nutno realizovat po částech, vždy maximálně 5 minut, sál uzavřít a znovu otevřít po dosažení parametrů SLA.

- Protokol o odstávce

Ve všech případech, kdy dojde k překročení požadovaných hodnot SLA u parametrů průměrná teplota a relativní vlhkost na jednotlivém sále, bude zdůvodnění překročení hodnot SLA uvedeno v dokumentu protokol o odstávce. Vzor dokumentu je v čl. VI odst. 3 této Přílohy. Podmínkou pro neuplatnění sankce ze strany objednatele je akceptace obsahu protokolu o odstávce zmocněnci pro jednání věcná a technická za obě smluvní strany. V těchto případech je provoz DC posuzován jako provoz v režimu odstávky a provoz DC se řídí dle parametrů ASHRAE TC 9.9.

Protokol o odstávce je přílohou měsíční Hodnotící zprávy o provozu DC, kterou GD předkládá pravidelně objednateli.

Povinnost zdůvodnění překročení požadovaných hodnot SLA u parametrů průměrná teplota a relativní vlhkost na jednotlivém sále v Protokolu o odstávce vzniká GD i při výskytu nestandardních provozní stavů DC při provádění servisu.

V.

Zvláštní ujednání

- GD se zavazuje, že veškeré práce a činnosti podle této Přílohy budou provádět kvalifikovaní technici GD.

  - K řádnému plnění předmětu této přílohy objednatel zajistí pro GD zejména:

- vstup technikům GD do objektu objednatele v době potřebné k provádění činností podle této smlouvy, tj. i v mimopracovní době;

- poučení techniků GD o dodržování ochranných a bezpečnostních opatření v objektu objednatele.

  - GD je povinen dbát, aby technici GD plnící předmět této smlouvy, byli vybaveni platným průkazem totožnosti.

  - Technici GD jsou zejména:

- oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran;

- povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu objednatele.

VI.

Vzory dokumentů

Nedílnou součástí této Přílohy jsou níže uvedené vzory dokumentů:

| TROUBLE REPORT číslo |  |
| --- | --- |

| - Identifikace závady a zaslání na servisní organizaci (vyplňuje objednatel) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a čas vzniku závady: |  | Pracovník DC, který identifikoval závadu: |  |
| Popis závady |  |  |  |
| Datum a čas odeslání TR: |  | Autor a odesílatel této zprávy |  |
| - Potvrzení přijetí TR (vyplňuje GD) |  |  |  |
| Datum a čas přijetí TR: |  | Pracovník, který přijal TR: |  |
| - Zaslání informací o servisním zásahu (vyplňuje GD) |  |  |  |
| Informace o servisních technicích |  |  |  |
| Jméno a příjmení 1. servisního technika |  | Číslo OP 1. servisního technika |  |
| Jméno a příjmení 2. servisního technika |  | Číslo OP 2. servisního technika |  |
| Informace o servisních vozidlech |  |  |  |
| Tovární značka |  | SPZ |  |
| Odeslání informací o servisním zásahu |  |  |  |
| Datum a čas odeslání TR: |  | Autor a odesílatel této zprávy |  |
| - Nástup servisní organizace na odstranění závady (vyplňuje objednatel) |  |  |  |
| Datum a čas nástupu servisního technika: |  | Odpovědný pracovník DC: |  |
| - Popis odstranění závady (vyplňuje GD) |  |  |  |
| Datum a čas ukončení servisního zásahu: |  | Odpovědný servisní technik: |  |
| - Ukončení TR (vyplňuje objednatel) |  |  |  |
| Datum a čas ukončení: |  | Odpovědný pracovník DC: |  |

AkceptaČNÍ PROTOKOL

za období …………..

Zaškrtněte variantu A, B nebo C Zástupci SPCSS A) Potvrzují převzetí a akceptaci plnění B) Plnění je akceptováno s výhradou C) Plnění není akceptováno Zdůvodnění:

| GD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předložil |  |  |  | Schválil |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  |  | Jméno a příjmení |  |  |
| Podpis |  |  |  | Podpis |  |  |
| Datum |  |  |  | Datum |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |
| Za věcnou správnost |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  | Jméno a příjmení |  |  |  |
| Podpis |  |  | Podpis |  |  |  |
| Datum |  |  | Datum |  |  |  |
| Schválil |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení |  |  |  | Jméno a příjmení |  |  |
| Podpis |  |  |  | Podpis |  |  |
| Datum |  |  |  | Datum |  |  |

# PROTOKOL O ODSTÁVCE

- Zdůvodnění odstávky

- Dotčené prostory a časový plán

| Datový sál 1 – výjimka z dodržení parametrů MDE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plánovaný termín |  | Plánovaný čas |  |
| Popis činnosti: |  |  |  |
| Odpovědná osoba GD |  |  |  |

- Schválení odstávky

| Zmocněnci pro jednání věcná a technická |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | podpis | Schváleno dne | datum |
|  | podpis | Schváleno dne | datum |
|  | podpis | Schváleno dne | datum |
|  | podpis | Schváleno dne | datum |