Technické podmínky generální opravy oběžného výtahu v rámci stavební akce:

„ÚzP pro Prahu 6 a Prahu 7 - generální oprava oběžného výtahu 
– páternosteru“

Technická data stávajícího oběžného výtahu:

typ: PN 160/0,3

počet stanic: 6

počet kabin: 14

nosné prostředky: 28 ks řetězů cca (á=25 článků)

dopravní zdvih: 19,3 m

Součástí generální opravy bude provedení níže uvedených stavebních prací, dodávek a služeb.

Strojovna:

- dílenská generální oprava 2 ks šnekových převodovek, dodávka a výměna stávající brzdy za novou,

- dílenská generální oprava elektromotoru, výměna bronzových futer a axiálních ložisek za nové,

- dodávka a výměna 2 ks stávajících nosných polygonů za nové, vybroušení, svrtání s ozubenou předlohou, dodávka a výměna stávajících ložisek za nová, usazení (Zadavatel umožňuje uchazečům o veřejnou zakázku dodat nové polygony, které nemusí být vyrobeny pouze z materiálu označeného obecně jako „ocelolitina“, ale také z jiných ocelových materiálů, které budou v souladu s odpovídajícími technickými normami ČSN a EN a dalšími souvisejícími technickými předpisy. Tento materiál musí být vhodným materiálem 
s požadovanou pevností pro bezpečný chod oběžného výtahu a odolností proti otěru. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy o dílo předložit doklad s technickými parametry tohoto materiálu.),

- přeměření os nosného rámu ve strojovně,

- dodávka a montáž lávky kolem strojů,

- provedení potřebného záklonu polygonů dle zatížení výtahu,

- oprava a povrchová úprava bednění přechodu kabin,

- celkové odmaštění a povrchová úprava konstrukce, rámu a strojů,

- stavební úpravy a opravy strojovny, výmalba stěn, protiprašný nátěr podlahy.

Výtahová šachta:

- demontáž kompletní stávající výdřevy vstupních portálů, mezistěn a kabin, následná zpětná montáž,

- demontáž, dílenská oprava, povrchová úprava, montáž rámů kabin, následná zpětná montáž,

- dodávka a výměna stávajících vodících čelistí kabin za nové,

- očištění a vyleštění mosazných madel v kabinách 34ks,

- očištění a vyleštění mosazných madel v nástupištích 28ks,

- dodávka a výměna stávajících závěsných ložisek kabin a kabinových čepů 30ks za nové, vymezení vůle kabin, minimalizace hlučnosti,

- dotažení a přerovnání kabinových a řetězových vodítek ve spojích,

- dodávka a výměna stávajících nosných řetězů za nové, atest, trhací zkouška,

- přerovnání trolejového vedení zabezpečovacího okruhu, upevnění v držácích, seřízení vypínacích ramen kabin,

- kontrola stavu dřevěných vodítek, demontáž zničených částí a jejich následná náhrada za nové vodítko, nové přejezdové špičky,

- provedení nových doteků zabezpečovacího okruhu,

- montáž pracovního osvětlení v šachtě,

- zednická oprava stěn šachty, začištění, výmalba,

- odmaštění a povrchová úprava konstrukce a vodítek v šachtě,

- montáž a demontáž lešení,

- zabezpečení proti pádu osob do šachty po celou dobu generální opravy.

Napínací stanice:

- dílenská výměna stávajících ložisek polygonů za nová, odmaštění, nátěr,

- odmaštění a povrchová úprava konstrukce napínací stanice,

- kontrola usazení napínací stanice do osy výtahu,

- doplnění stop tlačítek k polygonům,

- oprava a povrchová úprava bednění přechodu kabin.

Ostatní:

- inženýrská činnost spočívající v zajištění ohlášení udržovacích prací 
na Odboru výstavby a územního plánování MČ Praha 7 v souladu 
se Zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,

- vedení stavebního deníku po celou dobu generální opravy, dodržování bezpečnostních a požárních předpisů v budově, součinnost s Oddělením provozního zabezpečení a OHS pro hlavní město Prahu, přizpůsobení 
se provozu v objektu,

- doprava a nakládka materiálu a dílů na generální opravu, veškeré montážní 
a demontážní práce spojené s generální opravou resp. s výměnou a opravou dílů, veškeré vodorovné a svislé transporty,

- kompletní zajištění ekologické likvidace demontovaného materiálu,

- průběžný úklid a zabezpečení pracoviště a veškerých transportních cest,

- dodání kompletní dokumentace včetně atestů a zkoušek dodaných dílů, plánu údržby a mazacího plánu,

- celkové seřízení oběžného výtahu a uvedení do provozu,

- provedení "Odborné zkoušky" po podstatných změnách,

- zaškolení obsluhy, seznámení s provozem, předání do užívání,

- opravované dřevěné části výtahu budou namořeny do stávajícího odstínu tmavě hnědé,

- zástupci Národního památkového ústavu bude umožněn památkový dohled nad probíhajícími pracemi, v rámci kterého bude ve vzorku předložena definitivní povrchová úprava dřevěných částí.

Záruční doba na zhotovené dílo činí 60 měsíců